## 2006
Сводные данные об аварийных отключениях в 2010 году по границам территориальных зон деятельности ОАО "СК Алтайкрайэнерго".
№ п\п | Наименование населенного пункта | Дата аварийного отключения | Объект отключения | Причина аварии. | Мероприятия по устранению аварии. | Кол-во
2010 г.
1. | г. Новоалтайск | ВЛ |  |  |  | 8
|  | 2010-06-19 | ПС №87 "Боровлянская", ПС №86 "Южаковская" | Падение дерева на ВЛ-35кВ,ТБ-117 в пр. оп 1/1 и 2/1 ОАО "МРСК Сибири". | Ремонт провода
|  | 2010-08-23 | яч.№4,8,12. ГПП "ЖБИ" | Падение дерева на ВЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-74. | Ремонт провода
|  | 2010-09-09 | ВЛ-10 кВ, Л-49-6 от ПС-49 "Цаплинская " яч.6 | Повреждение на оборудовании "МРСК Сибири" | -
|  | 2010-09-09 | ПС-46 "Пригородная", яч.1,яч.11,яч.15, яч.16, яч.5. | Повреждение на оборудовании "МРСК Сибири" | -
|  | 2010-10-05 | ВЛ-10 кВ, яч.14 от ЦРП-402 (Ведом.) | Отгорел шлейф на разъеденителе ТП-8 (Ведом.) | ремонт шлейфа
|  | 2010-10-11 | ПС-36"Бобровская" Л-36-5. | Повреждение на ПС-36 ("МРСК Сибири"). | -
|  | 2010-11-20 | ВЛ-10 кВ, Л-86-9. | На ВЛ-10 кВ, между опор №138 и №139 упало дерево. | Ремонт провода
|  | 2010-12-14 | ГПП "АВЗ" ВЛ-35 кВ ЧА-318.(СВЭС) | Обрыв провода ВЛ-35 кВ "МРСК Сибири". | Ремонт провода
|  | КЛ |  |  |  | 1
|  | 2010-05-13 | ГПП ЖБИ яч.№4,№8. | Повреждение кабельной линии от ТП-96 до ТП-127. (механическое повреждение КЛ, виновник Водоконал) | Ремонт кабеля
Итого по г. Новоалтайску | [5 empty] | 9
2. | г. Белокуриха | ВЛ |  |  |  | 5
|  | 2010-04-27 | ПС-37(БЭС), яч.№2, ВЛ-10 кВ, Л-97-2 | Повреждение на КТП-"Пчелоцентр" (Ведомственая). | -
|  | 2010-07-02 | ВЛ-10 кВ, Л-37, РП 1-9 | Штормовой характер погоды, гроза. | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-11-09 | ВЛ-10 кВ, Л-37-22-6 | Штормовой характер погоды, сильный ветер. | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-12-01 | ВЛ-10 кВ, Л-97-2 | Повреждение на оборудовании "МРСК Сибири". | -
|  | 2010-12-18 | ВЛ-6 кВ, Л-36-1. | Штормовой характер погоды, сильный ветер, снег | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | КЛ |  |  |  | 1
|  | 2010-09-25 | ПС-37 "Курортная" ЗРУ-10 кВ, яч.7 | Повреждение КЛ-10 кВ, от ТП-37/19/14 до ТП-37/19/15. | Ремонт кабеля
Итого по г. Белокурихе | [5 empty] | 6
|  | 2010-10-16 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-1-9 | Ураганный ветер, повреждение на ГКТП-129 | Устранение повреждения | 6
|  | 2010-11-16 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-1-7 | Сбита опора | Ремонт поврежденного участка
|  | 2010-12-01 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-4 | Штормовой характер погоды. | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-12-02 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-42, РП-2-4 | Штормовой характер погоды. | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-12-02 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-1 | Штормовой характер погоды. | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-12-06 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-1-8 | Штормовой характер погоды. | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
Итого по г. Алейску | [5 empty] | 6
4. | г. Змеиногорск | ВЛ |  |  |  | 7
|  | 2010-03-09 | ВЛ-10 кВ Л-16-6 | Штормовые погодные условия | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-03-09 | ВЛ-10 кВ Л-16-7 | Штормовые погодные условия | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-03-09 | ВЛ-10 кВ Л-16-14 | Штормовые погодные условия | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-03-09 | ВЛ-10 кВ Л-16-11 | Штормовые погодные условия | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-03-09 | ВЛ-10 кВ Л-2-3 | Штормовые погодные условия | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-11-18 | ВЛ-10 кВ Л-2-3 | Штормовые погодные условия | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-11-18 | ВЛ-10 кВ Л-16-9 | Штормовые погодные условия | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
Итого по г. Змеиногорску | [5 empty] | 7
9. | г. Славгород | ВЛ |  |  |  | 13
|  | 2010-03-17 | Аварийно отключился МВ Л-115 ВЛ-110кВ ПС-2 Славгородская | Дождь, мокрый снег с образованием наледи, сильный ветер, порывы до 28 м/с | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-03-18 | ПС-2 Славгородская яч. 10 | Сильный ветер, буран, обрыв шлейфа 10 кВ отп. на Элеватор. Вышли из строя 2 ШС-10 оп.№64 ВЛ-10 кВ | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-05-28 | ПС-2 Славгородская яч. 19 | Штормовые погодные условия | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-05-28 | ПС-2 Славгородская яч. 17 | Штормовые погодные условия | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-07-13 | ПС-2 Славгородская яч. 10 | Штормовые погодные условия | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-08-23 | ПС-2 Славгородская яч. 10 | Обрыв магистральных проводов 10 кВ автокраном на Л-2-10 возле ТП-121 | Ремонт линии
|  | 2010-09-09 | ПС-2 Славгородская яч. 32 | Пыльная буря. Обрыв провода ВЛ-10 кВ из-за падения дерева | Ремонт линии
|  | 2010-09-28 | ПС-2 Славгородская яч. 10 | Штормовые погодные условия | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-10-16 | ПС-2 Славгородская яч. 47 | Штормовые погодные условия | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-10-16 | ПС-2 Славгородская яч. 17 | Штормовые погодные условия | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-10-16 | ПС-2 Славгородская яч. 32 | Штормовые погодные условия | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-10-17 | ПС-2 Славгородская яч. 17 | Штормовые погодные условия | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-12-02 | ПС-2 Славгородская яч. 23 | Штормовые погодные условия | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | КЛ |  |  |  | 5
|  | 2010-03-09 | ПС-2 Славгородская яч. 47 | Ветер, мокрый снег, налипание мокрого снега на проходные изоляторы ТП-100 (ГНС Водоканал) | Ремонт оборудования
|  | 2010-09-08 | ПС-2 Славгородская яч. 47 | Пыльная буря. Вышел из строя кабель 10 кВ от РТП до ТП-2 | Ремонт кабеля
|  | 2010-11-17 | ПС-2 Славгородская яч. 23 | Дождь, КЗ в Р/Я №2 (вышла из строя концевая воронка КЛ-10 кВ Р/Я №2-ТП-31) | Ремонт оборудования.
|  | 2010-12-08 | ПС-2 Славгородская откл. ввод ПС и тр-р №1 | Повреждение на оборудовании "МРСК Сибири" | -
|  | 2010-12-14 | ПС-2 Славгородская яч. 47 и 45 | Повреждение на оборудовании "МРСК Сибири" | -
Итого по г. Славгороду | [5 empty] | 18
6. | с. Кулунда | ВЛ |  |  |  | 1
|  | 2010-06-15 | Откл. ВЛ-10 кВ ПС-1 яч.16 | Пробой изоляторов на опоре №109 | Замена изолятора
Итого по с. Кулунде | [5 empty] | 1
5. | г. Камень | ВЛ |  |  |  | 3
|  | 2010-07-20 | Л-10-9, ТП-94,65,169 | Аварийно отключилась обрыв проводов (взрыв газа в жилом доме) | Ремонт оборудования
|  | 2010-08-23 | Л-31-13 | Аварийно отключилась ВЛ-10 кВ из-за попадания веток на провода во время бури | Ремонт провода
|  | 2010-08-23 | Л-31-1 | Аварийно отключилась ВЛ-10 кВ из-за попадания веток на провода во время бури | Ремонт провода
|  | КЛ |  |  |  | 2
|  | 2010-07-02 | Л-10-9 | Во время грозы возгорание опоры №237 Л-10-9, повреждение муфты на КЛ-10 кВ выход из ТП-10-9-24 | Ремонт оборудования
|  | 2010-07-26 | Л-10-26 | Вышел из строя КЛ-10 кВ от РЛНД до ТП-10-26-16 (ведомственная) | Раемонт кабеля
Итого по г. Камень на Оби | [5 empty] | 5
8. | г. Рубцовск | ВЛ |  |  |  | 9
|  | 2010-04-26 | ПС-29 ,(ЗЭС), КЛ-6кВ, Л-29-1 | Повреждение ВЛ-6кВ Л-29-1 на (ведомственом уч.) сад.№3"Мичуринец" | Ремонт провода.
|  | 2010-04-29 | РП-5 Ф.№38 | Обрыв провода на ВЛ-6кВ, м/у РП-5 и ТП-123, пролеты опор №4-№8 в результате падения тополя. | Ремонт провода.
|  | 2010-05-16 | на ПС №4 "Набережная"(ЗЭС) яч.№2 | Повреждение на ВЛ-6кВ(сад-во"Мичурин") ведомственная | Ремонт провода.
|  | 2010-05-30 | ПС №4 "Набережная"(ЗЭС) ф.№2 6 кВ. | Сильный порыв ветра | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-06-17 | ВЛ 6кВ, РП-7 ф№24 | ТП 45(ведомственная)на анкерной опоре, на отпайке сорван изолятор | Замена изолятора.
|  | 2010-06-28 | ВЛ-6кВ от ТП-119 до ТП-55 | Обрыв провода ВЛ-6кВ,сильный ветер,град. | Ремонт провода.
|  | 2010-08-15 | ПС-29 "Гидроузел", яч.№1 | Разрушение изолятора на траверсе (ведом.)КТП | Замена изолятора.
|  | 2010-10-07 | ПС-29"Гидроузел", ЗРУ-6 кВ, яч.2. | Неисправность ВЛ-6 кВ в садоводстве №3(ведом.). | Ремонт провода.
|  | 2010-12-01 | РП-5, РУ-6 кВ, яч.№3. | Подхлест проводов на ВЛ-6 кВ (ведомственная) | Ремонт провода.
|  | КЛ |  |  |  | 28
|  | 2010-02-15 | ПС-104, ф.10 на РП-5, в яч.10 сработала защита | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-105 до ТП-114 (порван тепловыми сетями) | Ремонт кабеля
|  | 2010-03-05 | РП-7, яч.5 сработала защита | Неисправность на ТП-167 (ООО "Истрия", ведомственная) | Ремонт оборудования
|  | 2010-03-25 | РП-5 сработала защита в яч.5 и 3 | Неисправность на КТП-123 (ведомственная) | Ремонт оборудования
|  | 2010-04-06 | РП-5, 6 кВ, секция Ф№39 | Повреждение КЛ 6кВ КЛ-6 кВ, ТП-193 ТП-302 | Ремонт кабеля
|  | 2010-04-06 | на ПС-№104, ячейка №4 | Повреждение КЛ-6 кВ, от ТП193 до ТП302 | Ремонт кабеля
|  | 2010-04-09 | РП-11.яч ввода,яч15(хлебозавод) | Повреждение КЛ(хлебозавод),ведомственая | Ремонт кабеля
|  | 2010-04-14 | ЦРП АТЗ(п/ст водоканала) | повреждение высоковольтного кабеля | Ремонт кабеля
|  | 2010-04-15 | на РП5 ячейка №11сработала МТЗ | Вышла из строя ведомственная КЛ-6кВ; от РП5 ячейка №11 до РП"Воинская часть" | Ремонт кабеля
|  | 2010-05-30 | КЛ-6 кВ, ПС-104, ф.№41 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-110 до ТП-207 (ведомственная) | Ремонт кабеля
|  | 2010-07-07 | КЛ-6кВ.РП-5.яч.11. | Повреждение КЛ(ведомственная)отРП-5.яч.11.до РП-В/Ч | Ремонт кабеля
|  | 2010-07-07 | КЛ-6кВ. РП №8.Ф-8 | Порыв КЛ-6кВ,ТП 232 -ТП231.(виновник-тепловые сети) | Ремонт кабеля
|  | 2010-07-09 | КЛ-6 кВ, РП-5, ф.№41 | к.з. ТП-207 (ведомственная) Дождь, попадание воды в ТП | Ремонт оборудования
|  | 2010-08-23 | КЛ-6 кВ, яч.№1 от ГПП-29"Гидроузел" | Повреждение КЛ-6 кВ на ТП-5(ведомст) | Ремонт кабеля
|  | 2010-08-23 | КЛ-6 кВ, яч.№2 от РП-11 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-11 до ТП (Хлебозавода). | Ремонт кабеля
|  | 2010-09-13 | РУ-6 кВ, РП-5, яч.21(ввода) | Повреждение на ТП-151 (ведомственная) | Ремонт оборудования
|  | 2010-09-21 | КЛ-6 кВ, РП-7 ОАО"Алтайвагон", ф.№16 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-7 до РП-Мясокомбинат (ведомственнная) | Ремонт кабеля
|  | 2010-09-23 | КЛ-6 кВ, РП-7 ОАО"Алтайвагон", ф.№2 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-7 до РП-Мясокомбинат (ведомственная) | Ремонт кабеля
|  | 2010-10-01 | КЛ-6 кВ, РП-11 яч.№10 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-11 до ТП-Хлебозавода (ведомственная). | Ремонт кабеля
|  | 2010-10-16 | КЛ-6 кВ, от ПС-5 "Алей", ф.№9 | Повреждение КЛ-6 кВ (ведомственная) от РП-11 яч.10 до ТП "Хлебзавод" | Ремонт кабеля
|  | 2010-10-19 | КЛ-6 кВ, ПС-102, яч.24 | Пробой двух проходных изоляторов на ТП-165 (ведомственной). | Замена изоляторов
|  | 2010-11-28 | ПС-103 "Алтайвагон" (110/6), яч.16 КЛ-6кВ до РП-МК. | РП-МК (ведомственный), вышел из строя выключатель нагрузки 6кВ (ведомственный). | Замена выключателя нагрузки
|  | 2010-11-30 | ПС-29"Гидроузел", ЗРУ-6 кВ, яч.1 | Повреждение ВЛ-6 кВ в садоводстве №3 (ведомственная) | Ремонт провода
|  | 2010-12-02 | ПС-103 "Алтайвагон" (110/6), ф.№2, КЛ-6кВ до РП-МК. | Повреждение КЛ-6кВ от РП-МК до ТП-50. | Ремонт кабеля
|  | 2010-12-07 | КЛ-6 кВ, ПС-29 ЗЭС яч.14 | Повреждение КЛ-6 кВ, от РП-9 до ТП-24 | Ремонт кабеля
|  | 2010-12-11 | ГПП-5, ф.№9 и Ф.№11. | Повреждение КЛ-6кВ, от ТП-65 до ТП-132 и от ТП-95 до ТП-94. | Ремонт кабеля
|  | 2010-12-18 | КЛ-6 кВ (ведомственная), РП-ВЧ, яч.4. | Повреждение КЛ-6кВ (ведомственная) от РП-ВЧ до ТП-158. | Ремонт кабеля
|  | 2010-12-28 | КЛ-6 кВ, от РП-3 до ТП-23 | Обрыв КЛ-6 кВ при проведении работ тепловыми сетями. | Ремонт кабеля
|  | 2010-12-29 | ПС-29 "Гидроузел", ЗРУ-6 кВ, яч.1 | Повреждение ВЛ-6кВ (земля на линии) в садоводстве №3 (ведомственная) | Ремонт провода
Итого по г. Рубцовску | [5 empty] | 37
9. | г. Бийск | ВЛ |  |  |  | 7
|  | 2010-03-29 | ОРУ-35, ф.2 на РП-4 | Штормовой характер погоды. | Осмотр линии, устранение потенц. опас. уч.
|  | 2010-04-20 | РП-4, ОРУ-35/20 кВ, ф.3 | загорелся дом расположенный в охранной зоне 20 кВ | -
|  | 2010-04-19 | яч21,РУ-20кВ, ПС-7"Заречная" | ВЛ-20кВ(Ведомст.) от ТП-36 до ТП-3 "Тяговая". Пробой подвесного изолятора | Замена изолятора
|  | 2010-05-30 | РП №7 Заречная, РУ-20 кВ, яч.11 | Штормовой характер погоды. | Осмотр линии, устранение слабых мест
|  | 2010-09-09 | ВЛ-35 кВ от ГПП-2 "БОЗ" яч.5 | падение дерева на ВЛ-35кВ, в пролёте опор №2-№3 | Ремонт линии
|  | 2010-10-19 | ВЛ-20 кВ, ПС-7 "Заречная" яч.21 | Водой залило оборудование (течь кровли) на ТП-405А (ведомственной). | Ремонт оборудования
|  | 2010-11-22 | ВЛ-35 кВ, от ГПП-2 "БОЗ" яч.5, до РП-12 | Обрыв провода при падении дерева на ВЛ-35 кВ на территории "БОЗ" | Ремонт провода
|  | КЛ |  |  |  | 8
|  | 2010-04-21 | ТП Мелькомбината(Ведомственная). | Повреждение кабеля от ТП мелькомбината до РШ Мелькомбината. | Ремонт кабеля
|  | 2010-07-07 | ГПП №7,РУ-6кВ, яч.25 (Алтайэнерго) | Порыв КЛ-6кВ,ТП 538 -ТП544.(виновник ООО Теплоэнергия) | Ремонт кабеля
|  | 2010-07-11 | КЛ-6 кВ (ведомственная), от РП-11, яч.№9 | Повреждение кабельной разделки на ТП "СЯУТ Бийск" (ведомственная) | Ремонт кабеля
|  | 2010-08-26 | КЛ-10 кВ, ПС-4 "Северо-Западная", яч.№36 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-228 до ТП-231. Виновник повреждения КЛ-10 кВ "Бийскэнерготеплотранзит" | Ремонт кабеля
|  | 2010-09-20 | РУ-6 кВ, ГПП-7, яч.№25 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-309 до ТП-542 (Виновник частное лицо, при раскопке водопровода) | Ремонт кабеля
|  | 2010-10-29 | РУ-10 кВ, РП-4, яч.№39 | Повреждение КЛ-10 кВ от РП-4 до ТП-12 (ведомственная) | Ремонт кабеля
|  | 2010-11-23 | КЛ-6 кВ, ПС-34 "Трофимовская" яч.№10 | Повреждение КЛ-6 кВ "Бийсктеплотранзит" при ремонте теплотрассы | Ремонт кабеля
|  | 2010-12-01 | КЛ-6 кВ, ПС-5 "Новая", яч.№28 | Повреждение на оборудовании "МРСК Сибири" | Ремонт кабеля
Итого по г. Бийску | [5 empty] | 15
Итого по ОАО "СК Алтайкрайэнерго" | [5 empty] | 104
Устранение технологических нарушений с включением в работу объектов энергохозяйства и подачей элетроэнергии потребителям осуществлялась в соответсьвии с категорей надежности.
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 41600 кВт*ч.
Начальник ОДСУ |  |  |  |  | Николаев П.Н.

## 2007
Отчет по аварийности за 2007 г.
№ п\п | Наименование населенного пункта | Дата | Объект отключения | Причина отключения | Итого
1. | г. Алейск | ВЛ |  |  | 68
|  | 2007-01-26 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-4 | Обрыв шлейфа на ЛР-4-2 (ураган)
|  | 2007-01-26 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-5,9,11 | Обрыв шлейфа на Р - ТП-35 (ураган)
|  | 2007-01-26 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-4 | Обрыв шлейфа на ЛР-4-1 (ураган)
|  | 2007-02-20 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-5,9 | Ураган (2 раза)
|  | 2007-02-26 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-5,9 | Ураган
|  | 2007-02-26 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-42,45 | Ураган
|  | 2007-02-26 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-4 | Ураган
|  | 2007-02-26 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-4 | Ураган
|  | 2007-02-26 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-4 | Ураган
|  | 2007-03-24 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-42 | К.З. КЛ-0,4 кВ в ЗТП-47
|  | 2007-03-24 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-42 | К.З. КЛ-0,4 кВ на тр-р 2 в ЗТП-28
|  | 2007-03-28 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-42 | Вышли из строя ПК-10 на тр-р 1 в ЗТП-28
|  | 2007-04-03 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-4 | Ветка на РЛНД-10/400 КТП-54
|  | 2007-04-06 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-42 | Сгорел ПК-10 на ЗТП-28
|  | 2007-04-07 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-42 | Неизвестно
|  | 2007-04-16 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-4 | Неизвестно
|  | 2007-04-19 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-1 | Пробой в концевой муфте на кабеле 10 кВ от ЗТП-15 до ЗТП-28
|  | 2007-04-19 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-35 | Пробой в концевой муфте на кабеле 10 кВ яч.13 РП-1 (резерв)
|  | 2007-04-25 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-4 | КН-2 на ТП-126
|  | 2007-05-08 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-1-9 | Ветка на ВЛ (ураган)
|  | 2007-05-08 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-1,5 | Ураган
|  | 2007-05-08 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-1,5 | Ураган
|  | 2007-05-09 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-4 | Ураган
|  | 2007-05-24 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-42 | Неизвестно
|  | 2007-05-26 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-1-7,8 | Неизвестно
|  | 2007-05-26 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-4 | Неизвестно
|  | 2007-05-26 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-1-7,8 | Ветер
|  | 2007-05-26 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-14 | Повреждение на КТП-59
|  | 2007-06-03 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-4 | Гроза
|  | 2007-06-11 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-1-9 | Повреждение КН-2 ТП-119 (2 раза)
|  | 2007-06-14 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-1 | Неизвестно
|  | 2007-06-17 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-35 | Штормовое предупреждение
|  | 2007-06-17 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-40 | Штормовое предупреждение
|  | 2007-06-17 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-1-8 | Неизвестно
|  | 2007-06-19 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-4 | Птица на РЛНД-10
|  | 2007-06-28 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-42 | Неизвестно
|  | 2007-06-29 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-1-8 | Повреждение изолятора ШС-10
|  | 2007-06-30 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-1-9 | Неизвестно
|  | 2007-06-30 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-1 | Неизвестно
|  | 2007-07-04 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-4 | Неисправлен ВМГ-10
|  | 2007-07-08 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-4 | Неизвестно
|  | 2007-07-09 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-4 | Гроза
|  | 2007-07-09 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-1,4 | Гроза
|  | 2007-07-09 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-42 | Гроза
|  | 2007-07-10 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-42 | КЛ-10 кВ между ЗТП-40 и ЗТП-28
|  | 2007-07-10 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-4 | Неизвестно
|  | 2007-07-11 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-45 | КЛ-10 кВ проходящий под ж/д
|  | 2007-07-13 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-45 | КЛ-10 кВ выход с ПС-90
|  | 2007-07-21 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-42 | КЛ-10 кВ между ЗТП-28 и ЗТП-47
|  | 2007-07-21 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-4 | Гроза
|  | 2007-07-29 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-1-8 | Неизвестно
|  | 2007-08-09 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-40 | Гроза
|  | 2007-08-09 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-35 | Гроза
|  | 2007-08-09 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-1-9 | Гроза
|  | 2007-08-13 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-4 | Гроза
|  | 2007-08-13 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-38 | Гроза
|  | 2007-08-14 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-40 | Неизвестно
|  | 2007-08-31 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-38 | Повреждение КЛ-10 кВ
|  | 2007-09-04 | Откл. яч.4 ВЛ-10 кВ №8 от РП-1 | Попадание птицы в РП-2
|  | 2007-09-12 | Откл. яч.4 ВЛ-10 кВ №8 от РП-1 | Попадание птицы на РЛНД
|  | 2007-10-05 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-35 | Повреждение КЛ-10 кВ
|  | 2007-10-07 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-4 | Неизвестно
|  | 2007-10-20 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-35, РП-1-9 | Неизвестно
|  | 2007-10-20 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-35, РП-1-9 | Повреждение гл. рубильника на ТП-30
|  | 2007-10-24 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-40 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-37 до ТП-42
|  | 2007-10-27 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-35 | Неизвестно
|  | 2007-10-27 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-42 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-8б
|  | 2007-12-22 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-42 | Неизвестно
|  | 2007-12-27 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-35 | Неизвестно
|  | КЛ |  |  | 0
Итого по г. Алейску |  |  |  |  | 68
2. | г. Белокуриха | ВЛ |  |  | 12
|  | 2007-01-27 | Откл. ВЛ-10 кВ на ТП-22 яч.6 | Причина не выяснена (сильный ветер)
|  | 2007-01-27 | Откл. ВЛ-10 кВ на ТП-22 яч.6 | Причина не выяснена (сильный ветер)
|  | 2007-01-27 | Откл. ВЛ-0,4 кВ КТП-97-2-7. ф.4 | КЗ на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-2-7, ф.1 оп.4 (обрыв провода в пролетах опор №8-12)
|  | 2007-01-27 | Откл. ВЛ-10 кВ на ТП-22 яч.6 | Сгорели ВВ вставки на КТП-37-20-35 (сильный ветер)
|  | 2007-02-19 | Аварийно отключилась ВЛ-0,4 кВ от КТПН-37-6-29, ф-2, ф-3 | КЗ в РУ-0,4 кВ (сильный ветер)
|  | 2007-02-26 | Аварийно отключилась ВЛ-10 кВ Л-37-22-6 | Причина не выяснена (сильный ветер)
|  | 2007-03-09 | На КТП-37-6-29 нет фазы В, сгорела ВВ ставка | Сильный ветер
|  | 2007-03-24 | Откл. Автомат ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-6-45, ф.1 | КТП-37-6-45, ф.1 КЗ на вводе в дом, сильный ветер
|  | 2007-04-28 | Аварийно отключилась ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-20-40, ф-3 | КЗ на вводе в дом ул. Славянская №82
|  | 2007-08-03 | Аварийно отключили ВЛ-10 кВ, РП-1, яч.10 | При производстве земляных работ произошел порыв КЛ-10 кВ
|  | 2007-08-17 | Откл. ВЛ-10 кВ на ТП-22 яч.6 | Причина не выяснена
|  | 2007-11-05 | Аварийно отключилась ВЛ-10 кВ Л-37-20 | На КТПН-37-20-27 повреждена изоляция разрядника РВО-10
|  | КЛ |  |  | 2
|  | 2007-08-22 | Аварийно отключилась КЛ-10 кВ Л-37-7 | "Земля" на КЛ-10 кВ, нарушена изоляция кабельной муфты
|  | 2007-11-14 | Аварийно отключилась КЛ-10 кВ Л-37-10 | При производстве земляных работ произошел порыв КЛ-10 кВ
Итого по г. Белокурихе |  |  |  |  | 14
3. | г. Бийск | ВЛ |  |  | 6
|  | 2007-10-09 | РП-Чемровская яч.15 | Опора №35 ВЛ-6 кВ повреждены изоляторы, сгорела верхушка опоры
|  | 2007-10-11 | РП-4 яч.31 | Вышел из строя кабель от ВЛ-10 оп.№17 до ТП-58
|  | 2007-10-30 | РП-5 яч.4 | Сбита опора ВЛ-6 кВ от ТП-283 до КТП-419
|  | 2007-11-23 | ГПП-2 яч.5 | Упала сосна на ВЛ-35 кВ
|  | 2007-12-13 | ПС "Чемровская" яч.15 | Повреждение ВЛ-10 кВ в сторону ТП-ГРС
|  | 2007-12-22 | РП-5 яч.4 | Сбита опора ВЛ-6 кВ от ТП-283 до КТП-419
|  | КЛ |  |  | 43
|  | 2007-08-06 | ТП-541 яч.7 | ТП-542, РУ-6 кВ яч.2-кабельная перемычка
|  | 2007-08-09 | РП-1 яч.9 | Порван кабель от РП-7 до ТП-111
|  | 2007-08-09 | ПС Новая яч.27 | Не установлена
|  | 2007-08-19 | РП Зеленый Клин яч.37 | В ТП-631 протекла крыша
|  | 2007-08-20 | РП-4 РУ-10 кВ яч.20 | Вышел из строя кабель ТП-141 до ТП-73
|  | 2007-08-20 | РП-9 яч.19 | Вышел из строя кабель ТП-147 до ТП-19
|  | 2007-08-24 | РП-9 яч.11 | Вышел из строя кабель ТП-131 до ТП-350
|  | 2007-08-27 | ПС Новая яч.48 | Порван кабель до ТП-261 яч.6
|  | 2007-08-27 | ПС Новая яч.40 | Вышел из строя кабель до РП-1 яч.15
|  | 2007-08-27 | ПС Новая яч.44 | Вышел из строя кабель КТП-17 до ВЛ-6 Кв
|  | 2007-08-27 | РП-1 яч.37 | Вышел из строя кабель ТП-162 до ТП-111 до ТП-107
|  | 2007-08-28 | ПС Новая яч.28 | Вышел из строя кабель до ТП-261 яч.2
|  | 2007-09-02 | РП-15 яч.4 | Вышел из строя кабель от РП-15 яч.4 до Т-2-1,6
|  | 2007-09-08 | РП-4 яч.22 | Вышел из строя кабель от РП-4 яч.22 до ТП-225
|  | 2007-09-09 | РП-4 яч.21 | Вышел из строя кабель от ТП-141 до ТП-143
|  | 2007-09-09 | РП-9 яч.11 | Вышел из строя кабель от ТП-128 до ТП-129
|  | 2007-09-10 | РП-Новая, яч.27 | Вышел из строя кабель от ТП-411А до ВЛ-6 кВ
|  | 2007-09-10 | РП-Новая, яч.31 | Вышел из строя кабель от РП-Новая яч.31 до РП-1 яч.28
|  | 2007-09-28 | РПЖ яч.3 | Вышел из строя кабель от ТП-195 до ТП-101
|  | 2007-10-03 | РП-4 яч.10 | Вышел из строя кабель от РП-4 до ТП-233
|  | 2007-10-09 | Резерв КНС | Порван кабель от ТП-538 до ТП-544
|  | 2007-10-11 | РП-4 яч.22 | Вышел из строя кабель от РП-4 до ТП-225
|  | 2007-10-11 | РП-9 яч.16 | Вышел из строя кабель от РП-9 до ТП-71
|  | 2007-10-11 | РП-4 яч.35 | Вышел из строя кабель от РП-4 до ТП-241
|  | 2007-10-19 | РП-Заречная яч.6 | Вышел из строя кабель от РП-Заречная яч.6 до ТП-433
|  | 2007-10-19 | РП-17 яч.8 | Причина не установлена
|  | 2007-10-19 | РП-Заречная яч.5,16 | Причина не установлена
|  | 2007-10-24 | РП-1 яч.9 | Вышел из строя кабель от ТП-113 до ТП-7А
|  | 2007-10-24 | РП-1 яч.11 | Вышел из строя кабель от РП-1 до ТП-247
|  | 2007-10-28 | РП-9 яч.19 | Повреждены опорные изоляторы ТП-148 яч.2
|  | 2007-10-29 | РП-9 яч.11 | Вышли из строя КЛ: ТП-131 до ТП-212; ТП-131 до ТП-127
|  | 2007-10-29 | РП-4 яч.2 | Повреждены на ТП-27 2 шт.-ОИ, 1 шт.-ИП
|  | 2007-11-01 | РП-Заречная КРУН-10 яч.16 | ТП-136 повреждение проходных изоляторов
|  | 2007-11-04 | РПЖ яч.3 | Вышел из строя кабель от ТП-192 до ТП-176
|  | 2007-11-04 | РПЖ яч.4 | Вышел из строя кабель от ТП-181 до ТП-186
|  | 2007-11-05 | РП-7 яч.11 | ТП-158 вышел из строя силовой тр-р 400 кВА
|  | 2007-11-06 | РП-Новая, яч.21 | Вышел из строя кабель от ТП-207 до ТП-6
|  | 2007-11-20 | ТП-54 | ТП-54 вышел из строя силовой тр-р 320 кВА
|  | 2007-11-22 | РП-9 яч.11 | Вышел из строя кабель от РП-9 до ТП-293
|  | 2007-11-24 | ТП-330 | ТП-330 вышел из строя силовой тр-р 400 кВА
|  | 2007-12-06 | ПС Зеленый Клин яч.43 | Вышел из строя кабель от ТП-661 до ТП-665
|  | 2007-12-07 | РП-5 яч.4 | Вышел из строя кабель от ВЛ-6 кВ до ТП-282
|  | 2007-12-08 | ГПП-7 яч.18 | Вышел из строя кабель от ГПП-7 яч.18 до ТП-536
|  | 2007-12-09 | ПС-Заречная яч.6 | Вышел из строя кабель от ПС-Заречная яч.6 до ТП-433 яч.6
Итого по г. Бийску |  |  |  |  | 49
4. | г. Змеиногорск | ВЛ |  |  | 9
|  | 2007-02-23 | КЗ на ВЛ-10 кВ Л-2-2, Л-2-3 | Стихийные погодные условия
|  | 2007-02-26 | КЗ на ВЛ-10 кВ Л-1-1 | Стихийные погодные условия
|  | 2007-03-09 | КЗ на ВЛ-10 кВ Л-16-11 | Выход из строя кабеля 10 кВ
|  | 2007-05-08 | КЗ на ВЛ-10 кВ Л-1-1 | Обрыв провода (падение тополя)
|  | 2007-05-31 | КЗ на ВЛ-10 кВ Л-2-3 | Вышли из строя ПК-10
|  | 2007-10-20 | КЗ на ВЛ-10 кВ Л-1-1 | Слетел изолятор в следствии удара опоры
|  | 2007-12-24 | КЗ на ВЛ-10 кВ Л-2-3 | Штормова погода, сырость
|  | 2007-12-24 | КЗ на ВЛ-10 кВ Л-1-1 | Штормова погода, сырость
|  | 2007-12-24 | КЗ на ВЛ-10 кВ Л-16-7 | Вышли из строя ПК-10 на КТП-16-7-56
|  | КЛ |  |  | 1
|  | 2007-12-24 | Откл. КТП №16-6-1 | Сырость высокая (заменили ТМ)
Итого по г. Змеиногорску |  |  |  |  | 10
5. | г. Камень | ВЛ |  |  | 20
|  | 2007-04-22 | ГКТП-31-13-32 | Сбили ж/б приставку на опоре ВЛ-0,4 кВ
|  | 2007-05-03 | Л-31-1 | Ветром сломало стойку опоры ВЛ-10 кВ
|  | 2007-05-12 | Л-10-5 | На оп.№95 сгорел вентильный разрядник
|  | 2007-05-24 | Л-10-26 | Упало дерево на провода, замыкание проводов
|  | 2007-05-24 | Л-10-24 | Замыкание проводов из-за падения дерева на провода ВЛ
|  | 2007-06-11 | ф.5, ТП-110 | Грозой разбита опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-110
|  | 2007-06-11 | Л-10-33 | Вышел из строя кабель ВЛ-10 кВ ТП-10-33-93
|  | 2007-07-02 | Л-1-22 | На опоре №177 пробило изолятор (птица)
|  | 2007-07-07 | Л-31-12 | Около ТП-31-12-59 упал тополь на линию 10 кВ
|  | 2007-07-26 | КТП-10-24-2 ф.1 | В ночь срезали 400 м. провода ВЛ-0,4 кВ марки А-35
|  | 2007-08-07 | ГКТП-10-24-7 | Сбита дер. опора ВЛ-0,4 кВ на ж/б приставке по ул.К.Маркса, оп.№1, ф.1
|  | 2007-08-10 | ТП-10-5-96 | Возгорание опоры ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкина,98
|  | 2007-08-23 | Л-31-13 | Вышел из строя РЛНД-10 кВ на Л-31-13 возле ТП-31-13-48
|  | 2007-08-23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12-11-2 | В результате замыкания проводов на ВЛ-0,4 кВ по вине водителя "Камаз", вышел из строя КЛ-0,4 кВ на ТП-12-11-2 от тр-ра до РЩ-0,4 кВ; КЛ-0,4 кВ от сборки 0,4 кВ до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ
|  | 2007-08-25 | ВЛ-Н.О. | Сбита опора ВЛ-У.О. ул. Дружбы - ул. Пушкина
|  | 2007-08-28 | ТП-10-9-10 | Сбита ж/б опора №53 по ул. Кирова
|  | 2007-09-22 | Л-1-22 | Вышел из строя изолятор на опоре
|  | 2007-09-28 | ТП-31-1-29 | Сбита опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-31-1-29 ул.Жуковского
|  | 2007-10-05 | ТП-10-24-25 | Сбита опора ВЛ-У.О. ул. Ленина
|  | 2007-10-21 | Л-10-26 | Пробило изолятор, возгорание траверсы на оп.№126 Л-10-26
|  | 2007-11-24 | ТП-31-13-48 | Сбита опора ВЛ-У.О. ул. Громова
|  | КЛ |  |  | 33
|  | 2007-02-09 | Л-10-33 | Вышел из строя КЛ-10 кВ Л-10-33 от опоры до ТП-10-33-93
|  | 2007-02-09 | Л-1-22 | Вышла из строя концевая муфта на КЛ-10 кВ ввод в ТП-1-22-44
|  | 2007-02-12 | Л-31-1 | Вышла из строя концевая муфта на КЛ-10 кВ ввод в ТП-31-1-109
|  | 2007-02-23 | Л-31-13 | Сгорели ПК-10 в КТП-31-13-45
|  | 2007-02-23 | Л-31-12 | Вышла из строя концевая муфта на КЛ-10 кВ ввод в ТП-31-12-38
|  | 2007-03-12 | КТП-10-9-10 | Отгорела шпилька, фаза В
|  | 2007-04-10 | Л-10-7 | Вышел из строя концевая муфта на КЛ-10 кВ выход из ячейки до оп.№1 Л-10-7
|  | 2007-04-15 | ГКТП-10-24-5 КЛ-0,4 кВ ф.3 | Вышел из строя кабельный выход из ГКТП-10-24-5
|  | 2007-04-20 | ТП-10-24-15 ф.2 | Ул. Первомайская, 38 упало дерево на провода, сгорели: ПН-2/250 2 шт., ПК-10 1 шт.
|  | 2007-04-22 | КТП-1-22-63 ф.2 | Вышел из строя выход провод АПВ-35 ф.2
|  | 2007-04-24 | Л-1-22 | Вышел из строя КЛ-10 кВ ввод в ТП-10-38-1
|  | 2007-04-28 | ТП-31-12-31 | Вышел из строя КЛ-0,4 кВ ф.3, сгорели ПН-2
|  | 2007-05-02 | КТП-31-12-151, Л-31-12 | Вышел из строя КЛ-0,4 кВ ф.1, в КТП-31-12-151
|  | 2007-05-02 | КТП-31-12-161, Л-31-12 | Вышел из строя КЛ-0,4 кВ ф.2, в КТП-31-12-161
|  | 2007-05-05 | ТП-10-9-24, Л-10-9 | Вышел из строя трансформатор 250 кВА, отгорела шпилька, заменили на 160 кВА
|  | 2007-05-13 | ТП-10-9-10, Л-10-9 | Вышел из строя трансформатор, отгорела шина
|  | 2007-06-11 | Л-10-24 | Вышел из строя кабель 10 кВ ТП-7-137 и ТП-10-7-133
|  | 2007-06-11 | Л-10-38 | Вышел из строя кабель 10 кВ ТП-10-38-62
|  | 2007-06-13 | Л-31-1 | Вышел из строя кабель 10 кВ ТП-31-1-109
|  | 2007-06-16 | Л-10-38 | Вышел из строя кабель 10 кВ ТП-10-9-13
|  | 2007-07-07 | Л-10-9 | Вышел из строя КЛ-10 кВ ввод в ТП-10-9-16
|  | 2007-07-09 | Л-10-38 | Отгорел шлейф выход из ТП-135
|  | 2007-07-13 | ТП-10-24-7 | Вышел из строя КЛ-10 кВ ввод в ТП-10-24-7, отгорел шлейф
|  | 2007-07-20 | Л-10-7, Л-10-38, Л-10-33 | Аварийное отключение во время грозы
|  | 2007-07-28 | Л-31-1 | Повреждение КЛ-10 кВ ввод в ТП-31-1-109
|  | 2007-07-29 | Л-10-38 | Токовая отсечка
|  | 2007-07-29 | ТП-31-1-126 | Дугой перекрыло рубильники РПС-250А 3 шт.
|  | 2007-07-30 | Л-10-7 | КЗ вышел из строя КЛ-10 кВ от РП-2 до оп. №123 идущий под ж/д насыпью
|  | 2007-08-13 | Л-10-5 | Вышел из строя кабель КЛ-10 кВ от ТП-10-5-96
|  | 2007-08-20 | ТП-1-22-84 | Вышел из строя кабель КЛ-10 кВ в ТП-1-22-84 от ячейки до тр-ра 250 кВА
|  | 2007-09-02 | Л-10-38, Л-10-9 | Вышел из строя кабель КЛ-10 кВ ввод в ТП-10-38-53
|  | 2007-09-06 | Л-1-22 | Вышел из строя кабель КЛ-10 кВ ввод в ТП-1-22-140
|  | 2007-10-01 | Л-10-24 | Вышел из строя кабель КЛ-10 кВ ввод в ТП-10-24-7
|  | 2007-12-24 | ТП-10-38-66 | Вышел из строя кабель КЛ-0,4 кВ АВВГ 4*25 12м
Итого по г. Камень на Оби |  |  |  |  | 53
6. | с. Кулунда | ВЛ |  |  | 1
|  | 2007-06-18 | ПС№1, яч.16 | Изолятор ШС-10, гроза
|  | КЛ |  |  | 4
|  | 2007-02-23 | ПС№1, яч.12 | Причина не установлена
|  | 2007-02-23 | ПС№1, яч.7 | Причина не установлена
|  | 2007-08-13 | ПС№1, яч.15 | Выход из строя кабеля 10 кВ
|  | 2007-12-28 | ПС№1, яч.16 | Вышел из строя ТМ-100 кВА на КТП№33 яч.16, отгорела нулевая шпилька внутри бака тр-ра
Итого по с. Кулунде |  |  |  |  | 5
7. | г. Новоалтайск | ВЛ |  |  | 13
|  | 2007-02-26 | Л-46-11 | Повреждение штыревого изолятора на ВЛ-10 кВ от ТП-58
|  | 2007-02-26 | Л-46-1 | Обрыв провода на ВЛ-10 кВ
|  | 2007-02-26 | Новоалтайская яч.50 | КЗ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-28
|  | 2007-02-26 | РП-1 яч.13 | КЗ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-20,118,131
|  | 2007-05-03 | ТП-86 | Обрыв в линии
|  | 2007-05-03 | ТП-70 | Упало дерево
|  | 2007-05-08 | ПС-29 Л-50 | Горела опора ВЛ-10 кВ
|  | 2007-05-08 | ЦРП-ДЕПО яч.10 | Упало дерево на ВЛ-10 кВ
|  | 2007-05-08 | ГПП ЖБИ ВЛ-35 кВ Л-317 по ВЛ-6 кВ Л-4,5,8 | Причина не известна
|  | 2007-05-09 | ТП-109 яч.4 | Горела опора ВЛ-10 кВ
|  | 2007-05-09 | Л-46-11 | Обрыв ВЛ-10 кВ с. Токарево
|  | 2007-05-13 | ГКТП-44-7-10 | Обрыв ВЛ-10 кВ
|  | 2007-05-27 | РП-1 яч.12 | Отгорел шлейф на РЛНДЗ-27
|  | КЛ |  |  | 14
|  | 2007-01-13 | ГПП КРЗ яч.1 | КЛ-6 кВ от ГПП КРЗ до ТП-190, концевая воронка
|  | 2007-02-16 | РП-2 яч.7 | Повреждение КЛ-10 кВ от ПС Новоалтайская до РП-2 яч.40
|  | 2007-02-26 | РП-4 секция №1 | Причина не известна
|  | 2007-02-26 | ПС Новоалтайская яч.40 | Повреждение в яч.7 РП-2
|  | 2007-02-26 | ТП-49 яч.1 | Сгорел тр-р на КТП-21
|  | 2007-03-15 | РП-1 яч.12 | Причина не известна
|  | 2007-03-25 | ГПП ЖБИ яч.8 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-49 до ТП-45
|  | 2007-03-28 | ЦРП-402 яч.14 | Энергоучасток
|  | 2007-05-03 | ТП-113 яч.7 РУ-10 кВ | Сгорели 3 ВВ предохранителя (проникновение животного)
|  | 2007-05-08 | ТП-49 яч.1 | Причина не известна
|  | 2007-05-08 | ЦРП-402 яч.11 | Отлетел шлейф на опоре. Кабельный выход на опоре ТП-22
|  | 2007-05-12 | РП-4 яч.14 | Сработала защита
|  | 2007-05-13 | РП-3 яч.6 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-108 до ТП-143
|  | 2007-05-18 | ПС Новоалтайская яч.16 | Повреждение ВВ предохранителя в ТП-182
Итого по г. Новоалтайску |  |  |  |  | 27
8. | г. Рубцовск | ВЛ |  |  | 20
|  | 2007-01-26 | ТП-104 АСМ отключился ф.38 на РП-5 | ВЛ-6 кВ РП-5 - ТП-123 КЗ
|  | 2007-01-30 | РП-7 РУ-6 кВ отключился ф.25 с ТП-102 АТЗ | ВЛ-6 кВ РП-7 - ТП-228 выведена в ремонт
|  | 2007-02-02 | На РП-5 отключилась яч.21 ф.104-41 | Обрыв на ВЛ-6 кВ от ТП-110 до ТП-133
|  | 2007-02-08 | На ГПП-102 отключилась ВЛ-110 кВ | Неисправность на ВЛ-110 кВ
|  | 2007-02-19 | На РП-7 отключился ф.15 | Повреждение на ВЛ-6 кВ от ТП-112 до ТП-225
|  | 2007-02-23 | На РП-5 отключилась ф.104-38 и яч.3 на ТП-123 | Повреждение на ВЛ-6 кВ от РП-5 до ТП-123 (ведомств.)
|  | 2007-04-21 | РП-5 отключен ф.41 | ВЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-133 в ремонте
|  | 2007-04-27 | ГПП-4 отключение ф.2 на ТП-42 | ВЛ-6 кВ ТП-233 на сад№1 в ремонте
|  | 2007-05-02 | На РП-2 отключился МВ ф.26 | ВЛ-6 кВ от ТП-233 на сад№1 выведена в ремонт
|  | 2007-05-11 | На РП-2 отключился МВ ф.26 | ВЛ-6 кВ от ТП-233 на сад№1 выведена в ремонт
|  | 2007-05-30 | На РП-7 отключился МВ ф.24 и МВ на ТП-228 | Повреждение на ВЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-40 на опоре №27. Чистка изоляции РУ-6 кВ ТП-153 после дождя
|  | 2007-06-30 | На ТП-21 "Южная" ЗЭС отключена ВЛ-110 кВ №149 | ГПП-102 ОАО "Алттрак" повреждение вводной ячейки
|  | 2007-06-30 | На ТП-21 "Южная" ЗЭС отключена ВЛ-110 кВ №149,150 | ГПП-102 ОАО "Алттрак" повреждение вводной ячейки
|  | 2007-07-06 | РП-7 откл. яч.1,5 | Повреждение на ВЛ-6 кВ у ТП-99
|  | 2007-07-15 | На РП-7 отключен ф.25 | Повреждение ВЛ-6 кВ от РП-7 до ТП-228
|  | 2007-07-23 | РП-2 откл. ф.26 и яч.5 на ТП-8 | Повреждение ВЛ-6 кВ от ТП-318 до ТП-254, от РЛНД№2 до РЛНД№4
|  | 2007-08-09 | РП-2 откл. яч.15 ф.26 и яч.5 на ТП-8 | Повреждение ВЛ-6 кВ от ТП-318 до ТП-254, от РЛНД№2 до РЛНД№4
|  | 2007-08-22 | РП-10 откл. ф.125 | ТП-116 повреждение шиносборки Т-2, ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-119
|  | 2007-08-30 | РП-7 откл. ф.24 | Повреждение на траверса ТП-165
|  | 2007-12-15 | На РП-7 откл. КЛ-6 кВ на ТП-107 | Повреждение опоры ВЛ-6 кВ от ТП-112 до ТП-40 в результате ДТП
|  | КЛ |  |  | 151
|  | 2007-01-11 | РП-8 отключились яч.9 ф.105-8 и яч.15 на ТП-34 | Выведена в ремонт КЛ-6 кВ от РП-8 до ТП-34
|  | 2007-01-14 | ГПП-4 отключился ф.4-45 10 кВ на ТП-72 | ГПП-4 повреждение на секции шин 10 кВ НТМИ
|  | 2007-01-24 | ГПП-102 АТЗ отключилась ф.6,20,24 на РП-7, РП-10, ТП-РПКТИ | Выведена в ремонт КЛ-6 кВ ГПП-102 АТЗ ф.20 РП-10
|  | 2007-01-27 | ТП-104 АСМ отключился ф.10 на РП-5 | КЛ-6 кВ ТП-104 АСМ ф.10 РП-5 в ремонт
|  | 2007-01-27 | ТП-103 "Алтайвагон" отключен ф.7 на РП-11 | ТП-103 "Алтайвагон" повреждение на секции шин 6 кВ
|  | 2007-02-02 | На ГПП-104 отключилась яч.38 на РП-5 | Выведена в ремонт КЛ-6 кВ от ТП-227 до ТП-189
|  | 2007-02-08 | На ГПП-5 отключился ф.12 на РП-4 | Выведена в ремонт КЛ-6 кВ от РП-4 до ТП-118
|  | 2007-02-09 | На ГПП-4 отключился ф.40 | Выведена в ремонт КЛ-6 кВ от ТП-206 до ТП-37
|  | 2007-02-23 | На РП-7 отключился МВ на ТП-111 | На ТП-107 повреждение рубильника
|  | 2007-02-23 | На РП-9 отключился МВ яч.5 ф.14 | Повреждение трансформатора №1 на ТП-43
|  | 2007-02-23 | На РП-1 "Алттрак" отключился ф.33 и ф.1 | Отключение ф.33 на ОАО "Алттрак"
|  | 2007-02-23 | На ТП-425 повреждение предохранителя ПК-6 на трансформатор | Повреждение силового трансформатора на ТП-425, повреждение 2 автоматов
|  | 2007-02-23 | На ТП-204 повреждение 2 предохранителя ПК-6 на трансформатор №1 | Повреждение кабельной концевой воронки на тр-р
|  | 2007-02-24 | На ГПП-103 отключился ф.47 | Выведена в ремонт КЛ-6 кВ от ТП-81 до ТП-71
|  | 2007-02-26 | На ГПП-104 отключилась яч.38 на РП-5 | Выведена в ремонт КЛ-6 кВ от ТП-301 до ТП-109
|  | 2007-02-26 | На РП-5 отключилась яч.10 на ТП-105 | Повреждение 2 рубильников на ТП-105
|  | 2007-02-26 | На РП-9 отключилась ф.9 от ПС-29 ЗЭС | Попадание снега в КТП №13,315
|  | 2007-02-28 | На ГПП-5 отключились ф.9,7 | Выведены в ремонт КЛ-6 кВ от ТП-60 до ТП-61 от ТП-222 до ТП перекачки от ТП-94 до ТП-95
|  | 2007-03-03 | На РП-5 отключился МВ в яч.21 и яч.22 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-197 до ТП-304
|  | 2007-03-05 | На РП-5 отключился МВ в яч.21 и яч.22 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-197 до ТП-304
|  | 2007-03-06 | На РП-3 отключился МВ в яч.5 и яч.11 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-418
|  | 2007-03-07 | На ТП-104 АСМ отключился МВ ф.10 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-113 до ТП-163
|  | 2007-03-11 | На ЦРП "Алттрак" отключился МВ ф.33 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-60 до ТП-121
|  | 2007-03-26 | На РП-6 отключился МВ в яч.7 и яч.11 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-187 до ТП-322
|  | 2007-03-27 | На РП-10 отключился МВ в яч.10 и яч.12 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-115 до ТП-117
|  | 2007-03-28 | На ГПП-4 отключился МВ ф.40 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-232 до ТП-231
|  | 2007-03-28 | На РП-3 отключился МВ в яч.16 и яч.4 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-137
|  | 2007-03-29 | На ГПП-4 отключился МВ ф.45 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-72 до ТП-74
|  | 2007-04-02 | На ГПП-103 "Алтайвагон" аварийное отключение напряжения ф.2,7,16,47 | Ошибка при переключении схемы 6 кВ на ГПП-103 "Алтайвагон"
|  | 2007-04-02 | ГПП-4 КЛ-6 кВ ф.10 отключили на РП-3 | КЛ-6 кВ ГПП-4 ф.10 РП-3 выведен в ремонт
|  | 2007-04-02 | РП-2 РУ-6 кВ ф.26 отключение от МТЗ
|  | 2007-04-06 | На ГПП-103 "Алтайвагон" аварийное отключение напряжения ф.47 на РП-4 | ТП-96 КНС-4 повреждение эл.двигателя
|  | 2007-04-16 | На РП-2 отключился ф.4-26
|  | 2007-04-16 | На РП-1 отключился ф.4-8 | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-4 выведена в ремонт
|  | 2007-04-18 | ЦРП-АТЗ отключение ф.33 на ТП-69 | Повреждение на ТЭЦ АТЗ
|  | 2007-04-18 | РП-4 отключение ф.75 | КЛ-6 кВ от ТП-85 до ТП-94 в ремонте
|  | 2007-04-10 | На РП-7 отключился МВ яч.5 на ТП-111 | КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-41 отключена для ремонта; КЗ на землю
|  | 2007-04-12 | На РП-1 АТЗ отключен ф.1 | РП-1 АТЗ переключение в схеме 6 кВ
|  | 2007-04-13 | На РП-2 отключение ф.4-36, РП-9 ф.4-40 | КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-220, от ТП-6 до ТП-320 отключены для ремонта
|  | 2007-04-18 | На ГПП-104 АСМ отключение ф.4 на ТП-103 "Мебельная фабрика" | ГПП-104 АСМ отключение ф.4 от МТЗ
|  | 2007-04-21 | ГПП-4 отключение ф.10 на РП-3 | КЛ-6 кВ ГПП-4 ф.10 РП-3 выведен в ремонт
|  | 2007-04-25 | ГПП-4 отключение ф.36 на РП-2 | КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-199 в ремонте
|  | 2007-04-26 | ТП "Южная" ЗЭС 220/110 отключение всего города | Не установлена
|  | 2007-05-02 | На ГПП-4 отключение ф.40 на РП-8 | КЛ-6 кВ от ТП-200 до РП-8 выведена в ремонт
|  | 2007-05-03 | На РП-3 Алттрак отключился ф.7 на ТП-131 | Превышение уставки ограничения на ГПП-102 Алттрак
|  | 2007-05-04 | На ЦРП "Алттрак" отключился ф.33 на ТП-69 | Аварийное отключение на ТЭЦ Алттрак
|  | 2007-05-05 | На ЦРП "Алттрак" отключился ф.33 на ТП-69 | Аварийное отключение на ТЭЦ Алттрак
|  | 2007-05-08 | Аварийное отключение ПС-21 220/100 кВ ЗЭС | Причина не установлена
|  | 2007-05-08 | На ГПП-5 отключился ф.8 на КОС | КЛ-6 кВ от ТП-139 до РП-12 выведен в ремонт
|  | 2007-05-13 | На ЦРП "Алттрак" отключился ф.33 на ТП-69 | Аварийное отключение на ТЭЦ Алттрак
|  | 2007-05-15 | На ГПП-104 ЗЭС отключился ф.41 на РП-5 | КЛ-6 кВ от ТП-193 до ТП-302 выведен в ремонт
|  | 2007-05-15 | На ГПП-104 ЗЭС отключился ф.10 на РП-5 | КЛ-6 кВ от ТП-49 до ТП-302 выведен в ремонт
|  | 2007-05-17 | На ГПП-4 ЗЭС отключились все фидера 6-10 кВ | Причина не установлена
|  | 2007-05-18 | На ГПП-4 ЗЭС отключение ф.38 на РП-3 | КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-334 выведен в ремонт
|  | 2007-05-24 | На ГПП-104 ЗЭС отключился ф.38 на РП-5 | КЛ-6 кВ от ТП-189 до ТП-228 выведен в ремонт
|  | 2007-05-27 | На ГПП-4 ЗЭС отключение ф.2 на ТП-42 | КЛ-6 кВ от ТП-212 до ТП-252 выведен в ремонт
|  | 2007-05-27 | На РП-3 отключился МВ ф.24 | КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-332 выведен в ремонт
|  | 2007-05-29 | На ГПП-4 ЗЭС отключение ф.12 на ТП-439, РП-10 | КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-53 выведен в ремонт
|  | 2007-06-03 | На ГПП-4 ЗЭС отключен МВ ф.2 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-220 до ТП-251
|  | 2007-06-04 | На РП-10 отключен МВ ф.125 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-117 до ТП-129
|  | 2007-06-06 | На ГПП-4 ЗЭС отключен МВ ф.2 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-42 до ТП-202
|  | 2007-06-08 | На ТП-102 АТЗ отключен МВ ф.125 | Повреждение КЛ-6 кВ ф.125 с АТЗ
|  | 2007-06-10 | На ТП-103 "Алтайвагон" отключен МВ ф.47 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-85 до ТП-84, от ТП-85 до ТП-94
|  | 2007-06-10 | На ТП-29 ЗЭС отключен МВ ф.14 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-194 до ТП-19
|  | 2007-06-16 | На ТП-29 ЗЭС отключен МВ ф.2 | Повреждение КЛ-6 кВ ф.2 КЛ-1
|  | 2007-06-16 | На ТП-104 АСМ отключился МВ ф.10 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-5 до ТП-405
|  | 2007-06-18 | На РП-5 отключен МВ ф.41 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-193 до ТП-223
|  | 2007-06-21 | На ТП-104 АСМ отключился МВ ф.38 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-188 до ТП-49
|  | 2007-06-26 | На РП-2 отключен МВ ф.26,36 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-196 до ТП-318, от ТП-137 до ТП-29
|  | 2007-06-26 | На ГПП-4 ЗЭС отключен МВ ф.38 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-333
|  | 2007-06-26 | На РП-2 отключен МВ ф.26,36 | Причина не установлена
|  | 2007-06-29 | На ГПП-4 ЗЭС отключен МВ ф.4-2 | Шквальный ветер
|  | 2007-06-29 | На ГПП-105 отключение ф.14 на ТП-32 и ф.18 на РП-3 | В ремонт ТП-24 до ТП-1, Времонт ТП-300 до ТП-322, ТП-416 до ТП-321
|  | 2007-06-30 | На РП-11 отключена яч.12 ф.9 | В ремонт РП-11 до ТП65, РП-11 до ТП-169
|  | 2007-06-30 | На ГПП-5 отключен ф.16 на ТП-93 | Времонт ГПП до ТП-93 ф.16, ТП-90 до ТП-92, ТП-98 до ТП-89
|  | 2007-07-04 | ГПП-4 откл. ф.40 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-8 до ТП-232
|  | 2007-07-05 | На ТП-29 ЗЭС отключен ф.14,5 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-14 до ТП-29 ЗЭС, КЛ-1
|  | 2007-07-10 | ТП-103 "Алтайвагон" отключен ф.7 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-60 до ТП-61, от ТП-60 до ТП-62
|  | 2007-07-11 | ЦРП "Алтрак" откл. ф.33 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-121 до ТП-126
|  | 2007-07-12 | РП-6 откл. ф.18, РП-8 откл. ф.8 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-105 РМЗ до РП-8 ф.8, от РП-6 до ТП-416, от РП-6 до ТП-146
|  | 2007-07-12 | РП-6 откл. ф.44, РП-3 откл. ф.38, РП-2 откл. ф.36 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-312 до ТП-17 КЛ-2, от РП-3 до ТП-418, от ТП-18 до ТП-19, от ТП-206 до ТП-232, от РП-8 до ТП-206
|  | 2007-05-14 | На РП-5 отключен ф.41 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-102 до ТП-197
|  | 2007-07-15 | На РП-5 отключен ф.10 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-405 до ТП-406, от РП-5 до ТП-401
|  | 2007-07-15 | На РП-5 отключен ф.38 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-402 до ТП-404
|  | 2007-07-16 | На РП-7 отключен ф.15 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-7 до ТП-107
|  | 2007-07-18 | На РП-5 отключен ф.10,41 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-5 до ТП-406, от ТП-106 до ТП-113
|  | 2007-07-19 | На РП-9 отключен яч. на ТП-11 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-19 до ТП-317
|  | 2007-07-19 | На РП-7 отключен ф.24 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-40 на опору ВЛ-6 кВ
|  | 2007-07-19 | ГПП-5 откл. ф.17 | Повреждение КЛ-6 кВ от ГПП-5 ф.17 до ТП-85, от ТП-85 до ТП-86
|  | 2007-07-20 | ГПП-104 АСМ откл. ф.41 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-5 до ТП-151
|  | 2007-07-20 | ГПП-4 откл ф.34 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-212, от РП-1 до ТП-4
|  | 2007-07-20 | РП-1 откл. ф.8 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-418
|  | 2007-07-22 | РП-7 откл. яч.5 на ТП-111 | Повреждение ТП-155 тр-р силовой
|  | 2007-07-23 | ГПП-4 откл ф.10 | Повреждение КЛ-6 кВ от ГПП-4 ф.10 до РП-3
|  | 2007-07-23 | РП-1 откл. яч.6 на ТП-216 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-216
|  | 2007-07-24 | РП-5 откл. ф.38 и яч.11 на РП-ВЧ | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-49 до ТП-188
|  | 2007-07-24 | ГПП-5 откл. ф.8 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-12 яч.2 до ТП-141
|  | 2007-07-25 | ГПП-4 откл. ф.2 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-253 до ТП-254, от ТП-251 до ТП-220
|  | 2007-07-25 | РП-1 откл. ф.34 и на ТП-418 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-418 до ТП-419
|  | 2007-07-25 | РП-2 откл. ф.26 и яч.8 на ТП-8 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-18
|  | 2007-07-25 | ГПП-4 откл. ф.12 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-439 до РП-10
|  | 2007-07-30 | РП-5 откл. ф.41 и яч.22 на ТП-406 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-49 до ТП-302
|  | 2007-07-31 | РП-ВЧ откл. яч.11 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-109 до ТП-301
|  | 2007-07-31 | ГПП-5 откл. ф.20 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-174
|  | 2007-07-31 | ГПП-5 откл. ф.9 | Повреждение КЛ-6 кВ от ГПП-5 ф.9 до РП-11
|  | 2007-07-31 | ГПП-5 откл. ф.12 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-85 до ТП-86, от РП-4 яч.4 до ТП-424
|  | 2007-08-02 | ТП-103 Атайвагон откл. ф.7 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-103 Алтайвагон до РП-11 ф.7
|  | 2007-08-03 | РП-5 откл. яч.13 на ТП-402 | ТП-401, сгорела вставка в ПК-10
|  | 2007-08-03 | ГПП-104 откл. ф.104-38 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-227 до ТП-189, от ТП-224 до ТП-306
|  | 2007-08-06 | РП-2 откл. ф.4-26 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-137 яч.9
|  | 2007-08-07 | РП-8 откл. ф.4-40 и яч.14 на ТП-206 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-206
|  | 2007-08-07 | РП-2 откл. яч.15 ф.4-26 и яч.5 на ТП-8
|  | 2007-08-07 | ГПП-4 откл. ф.4-2 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-220
|  | 2007-08-07 | РП-11 откл. яч.20 ТП-144 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-11 яч.20 до ТП-144
|  | 2007-08-08 | РП-7 Алтайвагон откл. ф.2, ф.16 на РП-РМК | Повреждение КЛ-6 кВ РП-7 Алтайвагон ф.2-СП
|  | 2007-08-09 | РП-10 откл. яч.10 ф.12 и яч.18 на ТП-55 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-10 до ТП-55
|  | 2007-08-10 | ГПП-5 откл. ф.12 на РП-4 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-87 до ТП-88 КЛ-2
|  | 2007-08-10 | Откл. ЛЭП-110 кВ (АПВ успешное) | Неисправность на ГПП-103, Алтайвагон
|  | 2007-08-11 | РП-11, откл. ф.5-7
|  | 2007-08-11 | ТП-85, ф.5-17, нет фазы | Повреждение КЛ-6 кВ ф.5-17
|  | 2007-08-12 | Откл. ф.7 и ф.33 АТЗ | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-3 АТЗ до ТП-131 ф.7 и от ТП-127 до ТП-69
|  | 2007-08-16 | ГПП-4 откл. ф.4-2 на ТП-42 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-42 до ТП-202
|  | 2007-08-17 | РП-5 откл. ф.41 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-5 яч.22 до ТП-406
|  | 2007-08-19 | ГПП-5 откл. ф.5-14 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-89 до ТП-92
|  | 2007-08-20 | ГПП-20, ф.20-75, АТЗ, ф.33 | Отключение ЛЭП-110 кВ ЭТ-150
|  | 2007-08-22 | РП-5 откл. ф.41 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-5 яч.20 до ТП-35
|  | 2007-08-25 | ГПП-4 откл. ф.4-45 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-74 до ТП-75
|  | 2007-08-30 | РП-2 откл. ф.26.36 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-221, ВЛ-6 кВ от ТП-318 до ТП-224, от РЛНД№2 до РЛНД№4
|  | 2007-08-31 | ГПП-5 откл. ф.5-16 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-88 до ТП-89
|  | 2007-09-06 | На ГПП-104 ЗЭС откл. ф.38,41 | Неисправность на 2 секции шин в РУ-6 кВ ГПП-104
|  | 2007-09-10 | На РП-4 откл. ф.75 с ПС-20 ЗЭС | Выведен в ремонт КЛ-6 кВ от РП-4 до ТП-122 для испытания
|  | 2007-09-10 | ГПП-5 откл. ф.17 на ТП-85 | Повреждение КЛ-6 кВ от ГПП-5 до ТП-85
|  | 2007-09-16 | РП-5 откл. ф.41 и яч.17 на ТП-151 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-5 до ТП-151
|  | 2007-09-18 | РП-2 откл. ф.26 и яч.11 на ТП-15 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-15
|  | 2007-09-18 | ГПП-4 откл. ф.12 | Повреждение КЛ-6 кВ от ГПП-4 ф.12 до ТП-439, от ТП-439 до РП-10
|  | 2007-10-03 | РП-7 откл. ф.24 | Проникновение кота в камеру силового тр-ра в ТП-111
|  | 2007-10-08 | На РП-4 откл. яч.8 на ТП-2 | Повреждение РПС в ТП-70 на жилой дом Алтайская 84
|  | 2007-10-11 | РП-1 откл. яч.1 ф.14 с ГПП-4 | Порыв КЛ-6 кВ от ТП-210 до ТП-20
|  | 2007-10-18 | На РП-4 откл. ф.5-10 с ГПП-5 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-4 до ТП-424
|  | 2007-10-21 | На РП-3 откл. яч.5 и 7 | Порыв КЛ-6 кВ от ТП-421 до ТП-124
|  | 2007-10-31 | На ГПП-5 откл. ф.10 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-4 до РП-12
|  | 2007-11-02 | На ГПП-5 откл. ф.5-20 | Повреждение КЛ-6 кВ от ГПП-5 до ТП-174 ф.5-20
|  | 2007-11-17 | РП-1 откл. яч.9 на ТП-338 | Повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-338 до Сбербанка и от ТП-338 до Громова 32
|  | 2007-11-22 | На РП-3 откл. яч.5 ф.38 с ГПП-4 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-334
|  | 2007-12-01 | На ГПП-105 откл. ф.8 на РП-8 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-8 до ТП-206 яч.13
|  | 2007-12-04 | На РП-5 отключен МВ на ТП-406 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-406 до ТП-102
|  | 2007-12-12 | На РП-5 отключен МВ на ТП-10 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-306 до ТП-224, от ТП-10 до ТП ГСК-25
|  | 2007-12-22 | Отключение силового тр-ра на ТП-328 | Повреждение предохранителя ПК-6
|  | 2007-12-23 | На ТП-93 откл. КЛ-6 кВ от ГПП-5 ф.14 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-85 до ТП-94
|  | 2007-12-24 | На ПС-29 ЗЭС откл. ф.14 на сад №3 | Повреждение КЛ-6 кВ от ПС-29 до сада №3
|  | 2007-12-25 | ГПП-4 откл. ф.44 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-220 до ТП-251
|  | 2007-12-30 | На ГПП-5 откл. ф.5-8 на РП-12 КОС | Повреждение КЛ-6 кВ от ГПП-5 до РП-12
Итого по г. Рубцовску |  |  |  |  | 171
9. | г. Славгород | ВЛ |  |  | 9
|  | 2007-02-03 | Отключен ф.3 ТП-35 | Сбита опора ВЛ-0,4 кВ ул. Энгельса 53
|  | 2007-06-05 | Аварийно отключена яч.23 | Сильный ветер, падение дерева на ВЛ-10 кВ
|  | 2007-06-29 | Аварийно отключена яч.32 | Гроза, сорвало изолятор на ВЛ-10 кВ отпайка на ТП-73
|  | 2007-06-29 | Аварийно отключена яч.45 | Гроза, прошило проходные излляторы на р/я отпайке на ТП-150
|  | 2007-07-17 | Аварийно отключена яч.45 | Падение грозозащиттного троса с недействующей ВЛ-110 кВ на ВЛ-10 кВ яч.45
|  | 2007-07-20 | Аварийно отключена яч.34 | Порыв КЛ-10 кВ от ТП-30 до ТП-37 стор. Орг-ей (Водоканал)
|  | 2007-08-05 | Аварийно отключена яч.47 | Прошило опорный изолятор 10 кВ ТП-27
|  | 2007-10-24 | Аварийно отключена яч.35 | Сбита опора ВЛ-10 кВ отпайка на Керамбл.
|  | 2007-11-01 | Аварийно отключена ВЛ-110 кВ РТП Славгородская-2 | КЗ в ЗРУ РТП
|  | КЛ |  |  | 32
|  | 2007-02-09 | Аварийно отключена яч.17 "Земля" | Вышел из строя КЛ-10 кВ от ТП-32 до Р-16
|  | 2007-02-23 | Аварийно отключена яч.10,23 | Вышел из строя КЛ-10 кВ от ТП-137 до ТП-112
|  | 2007-04-04 | Аварийно отключен МВ на РП-2 в сорону ТП-38 | Вышел из строя КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-38
|  | 2007-04-12 | Аварийно отключена яч.23 | Вышел из строя КЛ-10 кВ от ТП-39 до ТП-38
|  | 2007-04-16 | Аварийно отключена яч.47 | Вышел из строя КЛ-10 кВ от ТП-3 до ТП-26
|  | 2007-05-01 | Аварийно отключена яч.23 | Вышел из строя КЛ-10 кВ от ТП-40 до ТП-41
|  | 2007-05-01 | Аварийно отключена яч.19 | Вышел из строя КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-22
|  | 2007-05-02 | Аварийно отключена яч.23 | Песчаная буря ветер до 31 м/с
|  | 2007-05-02 | Аварийно отключена яч.47 | Песчаная буря ветер до 31 м/с
|  | 2007-05-24 | Аварийно отключена яч.47 | Гроза, сильный ветер
|  | 2007-06-23 | Аварийно отключена яч.35 | Отгорел шлейф 10 кВ на ТП-119 (дачи)
|  | 2007-06-29 | Аварийно отключена яч.47 | Гроза
|  | 2007-06-30 | Аварийно отключена яч.45 | Вышел из строя КЛ-10 кВ на районную котельную (ТП-150)
|  | 2007-07-04 | Аварийно отключена яч.10 | Гроза
|  | 2007-07-04 | Аварийно отключена яч.32,45 | Гроза
|  | 2007-07-04 | Аварийно отключена секция на РТП яч.23,17,10,32 | Гроза
|  | 2007-07-04 | Аварийно отключена яч.47 | Гроза
|  | 2007-07-04 | Аварийно отключена яч.32,47 | Гроза
|  | 2007-07-08 | Аварийно отключена яч.10,17 | Гроза, вышел из строя КЛ-10 кВ от ТП-20 до ТП-32
|  | 2007-07-08 | Аварийно отключена яч.47 | Гроза, вышла из строя концевая воронка КЛ-10 кВ ТП-9 опора ВЛ-10 кВ ф."Б"
|  | 2007-07-13 | Аварийно отключена яч.23 | Протекает кровля (РУ-10 кВ) ведомст. ТП-49
|  | 2007-07-13 | Аварийно отключена яч.23 | Вышел из строя КЛ-10 кВ от ТП-37 до ТП-39
|  | 2007-07-29 | Аварийно отключена яч.47 | Вышел из строя КЛ-10 кВ от ТП-27 опора ВЛ-10 кВ
|  | 2007-08-03 | Аварийно отключена яч.17 | На РП-2 откл. МВ на ТП-20
|  | 2007-08-30 | Аварийно отключена яч.34 | Порвали КЛ-10 кВ ТП№41-31
|  | 2007-10-27 | Аварийно отключена яч.17 | Причина не найдена
|  | 2007-11-01 | Аварийно отключена яч.10,35,5 | Отключен секц. выкл. №2 на РТП
|  | 2007-11-25 | Отключился свет в1/2 части дома №21 мкрн.№3 | КЗ КЛ-0,4 кВ ТП-40- дом №21
|  | 2007-12-10 | ОДС отключила ячейку №5 | Пожар в/городке (вед. ТП)
|  | 2007-12-14 | Аварийно отключена яч.47 | Причина не найдена
|  | 2007-12-23 | Аварийно отключена яч.23 | КЗ на КЛ-10 кВ ТП-9 оп.№1 ф."А"
|  | 2007-12-31 | Аварийно отключена яч.17 | Вышел из строя КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-38
Итого по г. Славгороду |  |  |  |  | 41

## 2008
Отчет по аварийности за 2008 г.
№ п\п | Наименование населенного пункта | Дата | Объект отключения | Причина отключения | Итого
1. | г.Алейск | ВЛ |  |  | 16
|  | 2008-02-19 | ВЛ-10 кВ № 7 от РП-1 | Сработала токовая отсечка
|  | 2008-03-06 | ВЛ-10 кВ № 90-35 | В ГКТП-118 попал под напряжение человек
|  | 2008-03-10 | ВЛ-10 кВ № РП-2-4 | Повреждение РЛНД-10/400 на КТП-125
|  | 2008-04-17 | ВЛ-10 кВ № РП-2-1 | Причина не установлена
|  | 2008-04-30 | ВЛ-10 кВ № РП-2-1 | Птица на РЛНД-10/400 на ГКТП-10
|  | 2008-05-29 | ВЛ-10 кВ № РП-2-4 | Птица на ГКТП-13
|  | 2008-07-19 | ВЛ-10 кВ № 90-42 | Гроза
|  | 2008-07-19 | ВЛ-10 кВ № РП-1-6 | Упало дерево
|  | 2008-07-20 | ВЛ-10 кВ № РП-2-1 | Причина не установлена
|  | 2008-08-13 | ВЛ-10 кВ № РП-2-4 | Птица на РЛНД-10/400
|  | 2008-08-15 | ВЛ-10 кВ № РП-1-8 | Птица на РЛНД-10/400 КТП-46
|  | 2008-09-17 | ВЛ-10 кВ № РП-1-8 | Гроза
|  | 2008-10-02 | ВЛ-10 кВ № РП-2-4 | Причина не установлена
|  | 2008-10-03 | ВЛ-10 кВ № РП-2-4 | Птица на РЛНД-10/400
|  | 2008-11-11 | ВЛ-10 кВ № РП-2-4 | Повреждение на ТП-113
|  | 2008-12-10 | ВЛ-10 кВ № РП-2-4 | Птица на РЛНД-10/400 ТП-20
|  | КЛ |  |  | 1
|  | 2008-10-26 | ВЛ-10 кВ № 90-42 | Повреждён основной кабель 10 кВ, выход с ПС-90
Итого по г.Алейску |  |  |  |  | 17
2. | г.Белокуриха | ВЛ |  |  | 0
|  | КЛ |  |  | 6
|  | 2008-03-12 | КЛ-10 кВ, Л-37-7 | К.З. на КЛ-10 кВ Л-37-7 м/у ТП-37-7/19-19 и ТП 37-7/19-10.
|  | 2008-05-19 | КЛ-10 кВ, Л-37-19 | К.З. на КЛ-10 кВ, нарушена изоляция соеденительной муфты.
|  | 2008-07-12 | В-10 на РП-1 яч № 12 | К.З. на КЛ-10 кВ, нарушена изоляция соеденительной муфты.
|  | 2008-08-09 | КЛ-10 кВ, Л-37-19 | "Земля" фаза "А" на КЛ-10 кВ Л-37-19
|  | 2008-08-14 | КЛ-10 кВ, Л-37-19 | К.З. на КЛ-10 кВ, Л-37-19 при выполнении земляных работ, порыв кабеля экскаватором.
|  | 2008-10-10 | В-10 на ТП-37-6/20-22 яч №6 | Повреждена изоляция концевой муфты на ТП 37-6/20-22.
Итого по г. Белокурихе |  |  |  |  | 6
3. | г. Бийск | ВЛ |  |  | 6
|  | 2008-04-05 | РП-12 | На ВЛ-6 кВ упало дерево
|  | 2008-06-06 | РП-12 яч. 4 | Повреждение двух изоляторов на ВЛ-6 кВ
|  | 2008-07-12 | РП-4 яч. 12 | Повреждена ВЛ-20 кВ ТП-64, ТП-65.
|  | 2008-07-23 | РП-12 | Повреждена ВЛ-6 кВ на Автодор
|  | 2008-07-31 | РП-4 яч. 3 | Обрыв ВЛ-20 кВ от ТП-29 до ТП-121
|  | 2008-09-28 | РП-4 ф. №3 | Обрыв ВЛ-20 кВ от ТП-64 до ТП-65
|  | КЛ |  |  | 81
|  | 2008-01-02 | РП Заречная яч. 6 | Вышел из строя кабель от РП Заречная яч.6 до ТП-433 яч.6
|  | 2008-01-09 | РП Сиблюкс яч. 10 | Вышел из строя кабель от РП Сиблюкс яч.10 до ТП-257
|  | 2008-01-15 | ГПП-7 яч. 2 | Вышел из строя кабель ГПП-7 яч. 2 до ТП-533 яч. 2, от ТП-533 яч. 2 до ТП-534 яч. 2.
|  | 2008-01-25 | РП-4 яч.12 | Вышел из строя кабель от ВЛ-10 кВ до КТП-507.
|  | 2008-01-30 | РП Новая яч. 8 | Вышел из строя кабель от РП Новая яч. 8 до РП-1 яч. 25.
|  | 2008-02-03 | РП-4 яч.20 | Вышел из строя кабель от ТП-141 до ТП-73
|  | 2008-02-05 | РП-4 яч.20 | Вышел из строя кабель от ТП-149 до ТП-141
|  | 2008-02-05 | ГПП-7 яч. 7 | Вышел из строя кабель ГПП-7 яч. 7 до ТП-531 яч. 5.
|  | 2008-02-20 | РП Новая яч. 48 | Вышел из строя кабель от РП Новая яч. 45 до ТП-261 яч. 6.
|  | 2008-02-20 | РП-1 яч. 24 ПС Новая яч. 31 | Вышел из строя кабель от РП-1 до ТП-204
|  | 2008-02-20 | ПС Новая яч. 28 | Вышел из строя кабель от ВЛ- 6 кВ до КТП-17
|  | 2008-02-20 | ПС Новая яч. 28 | Вышел из строя кабель от ТП-200 до ТП-202
|  | 2008-02-28 | РП-4 яч.17 | Вышел из строя кабель от ТП-42 до ТП-250
|  | 2008-03-09 | РПЖ яч. 17 | Вышел из строя кабель 6 кВ от ТП-197 до ТП-198
|  | 2008-03-21 | ПС "Северо Западная" яч. 32 | Вышел из строя кабель от ТП-506 до ТП-509
|  | 2008-03-21 | РП-4 яч.11 | Вышел из строя кабель 10 кВ от ТП-140 до ТП-145.
|  | 2008-03-24 | ПС Новая яч. 40 | Вышел из строя кабель 6 кВ от ПС Новая яч. 40 до РП-1 яч. 17.
|  | 2008-03-24 | РП-1 яч. 9 | Вышел из строя кабель 6 кВ от ТП-70 до ТП-323
|  | 2008-03-26 | РП-4 яч.10 | Вышел из строя кабель 10 кВ от ТП-231 до ТП-228
|  | 2008-03-27 | ПС "Северо Западная" яч. 4 | Вышел из строя кабель от ТП-506 до ТП-509
|  | 2008-04-04 | РП-6 яч. 9 | Вышел из строя кабель от ТП-1 до ТП-2А
|  | 2008-04-18 | РП-9 яч. 11 | Вышел из строя кабель от РП-9 до ТП-293
|  | 2008-04-22 | ПС Новая яч. 8 | Вышел из строя кабель 6 кВ от ПС Новая яч. 8 до РП-1 яч. 25.
|  | 2008-04-22 | ПС Новая яч. 4 | Вышел из строя кабель 6 кВ от ПС Новая яч. 4 до РП-6 яч. 14.
|  | 2008-04-22 | РП-6 яч. 9 | Вышел из строя кабель от ТП-75 до ТП-311
|  | 2008-04-24 | РП-7 яч. 10 | Вышел из строя кабель от РП-7 до ТП-154
|  | 2008-04-25 | РП-1 яч. 10 | Вышел из строя кабель от ТП-162 до ТП-111
|  | 2008-04-27 | РП-12 яч. 14 | Вышел из строя кабель от РП-12 до ВЛ
|  | 2008-04-27 | РП-4 яч.35 | Вышел из строя кабель от РП-4 до ТП-241
|  | 2008-04-29 | РП-Ж яч. 14 | Вышел из строя кабель от РП-Ж до РП-6 яч. 2
|  | 2008-05-02 | РП-9 яч. 19 | Вышел из строя кабель от ТП-292 до ТП-142
|  | 2008-05-02 | ПС "Северо Западная" яч. 37 | Вышел из строя кабель от ТП-351 до ТП-117
|  | 2008-05-10 | РП-4 яч.14 | Вышел из строя кабель от ТП-140 до ТП-138
|  | 2008-05-15 | РП Заречная яч. 6 | Вышел из строя кабель от ТП-312 до ТП-324
|  | 2008-05-18 | ПС "Северо Западная" яч. 37 | Вышел из строя кабель от ТП-85 до ТП-117
|  | 2008-05-18 | РП-9 яч. 17 | Вышел из строя кабель от ТП-148 до ТП-147
|  | 2008-05-28 | РП-9 яч. 19 | Вышел из строя кабель от ТП-292 до ТП-142
|  | 2008-06-03 | ГПП-7 яч. 7 | Порван кабель от ТП-533 до ТП-545
|  | 2008-06-09 | ПС Новая яч. 48 | Вышел из строя кабель от РП Новая яч. 48 до ТП-261 .
|  | 2008-06-09 | ПС Новая яч. 44 | Вышел из строя кабельный спуск от ВЛ-6 кВ до ГКТП-17
|  | 2008-06-09 | РП Заречная яч. 6 | Вышел из строя кабель от ПС Заречная до ТП-433
|  | 2008-06-12 | РП-4 яч.23 | Вышел из строя кабель от ТП-228 до ТП-231
|  | 2008-06-16 | РП Сиблюкс яч. 6 | Вышел из строя кабель от РП Сиблюкс до ТП-256 .
|  | 2008-06-23 | РП-1 яч. 37 | Вышел из строя кабель от ТП-162 до ТП-111
|  | 2008-06-25 | РП-9 яч. 13 | Вышел из строя кабель от ТП-148 до ТП-361
|  | 2008-07-13 | РП Заречная яч. 6 | Вышел из строя кабель от ПС Заречная до ТП-433
|  | 2008-07-18 | РП Заречная яч. 15 | Вышел из строя кабель до ТП-433 яч. 5
|  | 2008-07-27 | РП-9 яч. 7 | Вышел из строя кабель до ТП-45.
|  | 2008-07-28 | РП Заречная яч. 6 | Вышел из строя кабель от ПС Заречная до ТП-433
|  | 2008-07-30 | РП-Ж яч. 15 | Порван кабель от ТП-184 до ТП-185.
|  | 2008-08-01 | РП-9 яч. 19 | Вышел из строя кабель от ТП-292 до ТП-290А
|  | 2008-08-01 | РП-4 яч.17 | Вышел из строя кабель от ТП-45 до ТП-44
|  | 2008-08-01 | РП-4 яч.20 | Вышел из строя кабель от ТП-141 до ТП-143
|  | 2008-08-01 | РП-4 яч.20 | Вышел из строя кабель от ТП-141 до ТП-44
|  | 2008-08-12 | РП Новая яч. 27 | Вышел из строя кабель от РП Новая яч. 27 до ТП-6 яч. 4.
|  | 2008-08-12 | РП Новая яч. 4. | Порван кабель от РП Новая яч. 4 до РП-6.
|  | 2008-08-12 | РП-7 яч. 11 | Вышел из строя кабель от ТП-7 до ТП-152
|  | 2008-08-22 | РП-1 яч. 37 | Вышел из строя кабель от ТП-6 до ТП-411
|  | 2008-08-22 | РП Новая яч. 21 | Порван кабель от ТП-6 до ТП-83.
|  | 2008-08-24 | ТП-Новая яч. 1 | Вышел из строя кабель от ТП КНС-12.
|  | 2008-09-09 | РП-4 яч.20 | Вышел из строя кабель от РП-4 до ТП-149, от ТП-141 до ТП-73
|  | 2008-09-09 | РП-9 яч. 19 | Вышел из строя кабель от ТП-292 до ТП-19
|  | 2008-09-09 | РП Новая | Порван кабель от ТП-207 до ТП-403.
|  | 2008-09-18 | ГПП-7 яч.28 | Порван кабель от ГПП-7 яч. 29 до ТП-КОС.
|  | 2008-09-22 | ГПП-7 яч.18 | Вышел из строя кабель от ТП-537 до ТП-538, ТП-536.
|  | 2008-09-26 | РП-Ж яч. 4 | Вышел из строя кабель от ТП-181 до ТП-186.
|  | 2008-09-26 | РП-9 яч. 11 | Порван кабель от ТП-147 до ТП-148.
|  | 2008-09-29 | РП-17 яч. 8 | Вышел из строя кабель от ТП-341 до ТП-440
|  | 2008-09-29 | РП-1 яч. 9 | Вышел из строя кабель от ТП-108 до ТП-112
|  | 2008-09-30 | РП-5 яч. 4 | Порван кабель от ВЛ-6 кВ до ТП-282.
|  | 2008-10-03 | ГПП-4 яч.7 | Порван кабель от ГПП-4 до опоры ВЛ-6 кВ
|  | 2008-10-08 | РП-4 яч.1 | Вышел из строя кабель от ТП-227 до ТП-228
|  | 2008-10-17 | РП-4 яч.20 | Вышел из строя кабель от ТП-141 до ТП-73
|  | 2008-10-17 | РП-9 яч. 19 | Вышел из строя кабель от ТП-19 до ТП-292
|  | 2008-10-29 | РП-17 яч. 8 | Порван кабель от ТП-341 до ТП-440.
|  | 2008-11-03 | РП-9 яч. 7 | Вышел из строя кабель от ТП-250 до ТП-44
|  | 2008-11-03 | РП Заречная яч. 6 | Вышел из строя кабель от ТП-312 до ТП-324
|  | 2008-11-13 | РП-1 яч. 7 | Вышел из строя кабель от ТП-306 до ТП-95
|  | 2008-12-09 | ПС "Северо Западная" яч. 28 | Вышел из строя кабель от ТП-19 до ТП-147
|  | 2008-12-10 | РП-Ж яч.3 | Вышел из строя кабель от ТП-178 до ТП-179
|  | 2008-12-18 | ПС Новая яч. 40 | Вышел из строя кабель до РП-1 яч. 17.
|  | 2008-12-27 | ПС "Сосна" яч. 50 | Порван кабель до ТП-КОС яч. 5
Итого по г.Бийску |  |  |  |  | 87
4. | г.Змеиногорск | ВЛ |  |  | 9
|  | 2008-05-11 | К.З. на ВЛ-6 кВ №2-9 | Вышел из строя опорный изолятор РЛНД на КТП 2-9-46
|  | 2008-06-28 | К.З. на ВЛ-10 кВ №16-6 | Штормовая погода, падение деревьев
|  | 2008-06-28 | К.З. на ВЛ-10 кВ №16-14 | Штормовая погода, падение деревьев
|  | 2008-06-28 | К.З. на ВЛ-10 кВ №16-11 | Штормовая погода, падение деревьев
|  | 2008-07-06 | К.З. на ВЛ-10 кВ №16-6 | Штормовая погода, падение деревьев
|  | 2008-07-07 | К.З. на ВЛ-10 кВ №1-1 | Падение дерева.
|  | 2008-09-17 | К.З. на ВЛ-10 кВ №16-14 | Штормовая погода.
|  | 2008-10-02 | К.З. на ВЛ-6 кВ №2-9 | На ПС 2-3-16 вышли из строя ПК-10.
|  | 2008-11-27 | К.З. на ВЛ-10 кВ №2-3 | Причина не установлена.
|  | КЛ |  |  | 1
|  | 2008-11-13 | К.З. на ВЛ-10 кВ №1-1 | Вышел из строя вводной кабель на ТП 1-1-5.
Итого по г. Змеиногорску |  |  |  |  | 10
5. | г.Камень-на-Оби | ВЛ |  |  | 4
|  | 2008-02-12 | Л-10-33 | Сбита опора ВЛ-10 кВ
|  | 2008-02-22 | Л-10-5 | На опоре №69 ВЛ-10 кВ сорввало изолятор
|  | 2008-02-26 | Л-10-7 | Отгорел шлейф на Л-10-7 к ТП 10-7-155
|  | 2008-05-17 | Л-10-9 | Траверса опоры №198 ВЛ-10 кВ упала на ВЛ-0,4 кВ. Возгорание опоры №198.
|  | КЛ |  |  | 18
|  | 2008-01-08 | ТП-10-38-1 | Вышел из строя КЛ-10 кВ в ТП 10-38-1от ячейки до тр-ра 250 кВА
|  | 2008-03-20 | Л-31-12 | Вышел из строя КЛ-10 кВ ввод в ТП 30.
|  | 2008-03-22 | Л-10-24 | Вышел из строя КЛ-10 кВ от ТП 137 до ТП-133.
|  | 2008-04-22 | Л-10-38 | Выход из строя концевой муфты на ТП 10-38-135.
|  | 2008-06-07 | Л-31-1 | Отгорел шлейф оп. №221 на КЛ-10 кВ ТП-31-1-56.
|  | 2008-06-15 | Л-10-24 | Вышел из строя КЛ-10 кВ Л-10-7 переход через ж/дорогу.
|  | 2008-06-22 | Л-31-1 | Вышел из строя КЛ-10 кВ ТП-109.
|  | 2008-07-04 | Л-10-24 | Выход из строя концевой муфты КЛ-10 кВ ввод в ТП 10-21-25.
|  | 2008-07-10 | Л-31-13 | Выход из строя концевой муфты КЛ-10 кВ ввод в ТП 31-12-35.
|  | 2008-07-26 | Л-10-7 | Выход из строя концевой муфты КЛ-10 кВ ввод в ТП 10-7-132.
|  | 2008-07-27 | Л-10-38 | Выход из строя концевой муфты КЛ-10 кВ сРТП до оп. №1.
|  | 2008-08-02 | Л-31-1 | Выход из строя концевой муфты КЛ-10 кВ Л-31-1 под ж/д дорогу.
|  | 2008-08-02 | Л-10-33 | Выход из строя концевой муфты КЛ-10 кВ ввод в ТП 10-33-86.
|  | 2008-08-06 | Л-10-24 | Выход из строя концевой муфты КЛ-10 кВ ввод в ТП 10-21-120.
|  | 2008-09-10 | Л-1-22 | Выход из строя концевой муфты КЛ-10 кВ на резервном кабеле с ПС ж/д дороги.
|  | 2008-10-04 | Л-10-7 | Вышел из строя КЛ-10 кВ выход из ТП-10-24-120 до оп. №1.
|  | 2008-11-07 | Л-10-38 | Выход из строя КЛ-10 кВ ввод в ТП 10-38-135.
|  | 2008-11-20 | Л-10-38 | Выход из строя КЛ-10 кВ ввод в ТП 10-38-131.
|  | 2008-12-03 | Л-10-7 | Вышел из строя КЛ-10 кВ ввод в ТП-10-7-33.
Итого по г. Камень-на-Оби |  |  |  |  | 22
6. | с. Кулунде | ВЛ |  |  | 0
|  | КЛ |  |  | 2
|  | 2008-02-22 | Отключение МТП№14 | Сильный ветер, обрыв трубостойки потребителя
|  | 2008-08-20 | ПС№1, яч.16 | Вышел из строя КЛ-10 кВ, муфта
Итого по г. Кулунде |  |  |  |  | 2
7. | г. Новоалтайск | ВЛ |  |  | 6
|  | 2008-05-06 | ПС-29 Новоалтайская яч.50 | Повреждение ВЛ-10 кВ (концевая воронка) от ПС-29 яч.50 до ТП-109 яч.2
|  | 2008-06-11 | ЦРП-402 яч.11 | Повреждение вентильного разрядника, отгорели шлейфа ВЛ-0,4 кВ МТП-83
|  | 2008-07-19 | ВЛ-10 кВ, Л-46-16 | Упало дерево
|  | 2008-08-09 | ПС-29 "Новоалтайская" яч.50 | Упало дерево
|  | 2008-11-03 | ВЛ-10 кВ, Л-46-5, Л-46-1 | СВЭС
|  | 2008-12-07 | ВЛ-10 кВ, Л-46-1, Л-46-11 | СВЭС
|  | КЛ |  |  | 38
|  | 2008-01-11 | РП-3 яч.17 | Причина не известна
|  | 2008-01-17 | РП-3 яч.11 | Повреждение высоковольтной вставки на ТП-165
|  | 2008-01-23 | ГПП ЖБИ яч.13 | Распоряжение гл. инженера ОАО НЗЖБИ
|  | 2008-02-16 | РП-3 яч.12 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-108 до ТП-143
|  | 2008-02-20 | РП-1 яч.6 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-116 до выхода на ВЛ-6 кВ
|  | 2008-02-22 | РП-4 яч.14 | Сработала защита
|  | 2008-02-29 | РП-4 яч.14 | Причина не известна
|  | 2008-03-16 | РП-4 яч.14 | Повреждение КЛ-10 кВ от РП-4 до ТП-166
|  | 2008-03-17 | ЦРП-402 яч.16; РП-3 яч.14,6 | Ошибочное включение
|  | 2008-03-17 | ЦРП-402 яч.16; РП-3 яч.13,15,17 | Ошибочное включение
|  | 2008-03-19 | РП-4 яч.9,17 | Повреждение КЛ-10 кВ на ГКТП-15 (выход на ВЛ-10 кВ)
|  | 2008-03-19 | ЦРП-402 яч.16; РП-3 яч.6,8,10,14,16,18 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-155 до ТП-108, КЛ-10 кВ от ТП-143 до ТП-168
|  | 2008-03-23 | ПС-29 Новоалтайская яч.40, РП-2 яч.7,9,11,13,15 | Повреждение КЛ-10 кВ от ПС Новоалтайская на РП-2 секция №1
|  | 2008-03-30 | ЦРП-402 яч.16 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-77 до ТП-29
|  | 2008-04-06 | ГПП ЖБИ яч.4,8 | Повреждеине КЛ-6 кВ от ТП-42 до РЛНДЗ-33, КЛ-6 кВ от ТП-127 до ТП-96
|  | 2008-05-07 | ГПП ЖБИ ввод 35 кВ с ЧА-317 | Повреждение экскаватором КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-45
|  | 2008-05-14 | ПС Новоалтайская яч.50 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-13 до ГКТП-139
|  | 2008-05-24 | РП-1 яч.13 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-7
|  | 2008-05-29 | ЦРП-402 яч.11 | Повреждение КЛ-10 кВ от ЦРП-402 яч.11 до РЛНДЗ-23
|  | 2008-05-30 | ЦРП-402 яч.16 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-168, КЛ-10 кВ от ТП-143 до ТП-108
|  | 2008-06-13 | ТП-116 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-116 до РЛНДЗ-27
|  | 2008-06-23 | ТП-124 | Повреждение ТМ-100 кВА из-за грозы
|  | 2008-06-30 | ЦРП-402 яч.14 | ЭЧ-9
|  | 2008-07-03 | РП-1, яч.13 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-117 до ТП-44
|  | 2008-07-11 | РП-2, яч.12 | Повреждение КЛ-10 кВ от РП-2 яч.12 до ТП
|  | 2008-07-18 | ГПП "АВЗ", яч.16 | Повреждение КЛ-6 кВ от ГПП "АВЗ" яч.16 до ТП-39
|  | 2008-07-19 | ГПП "ЖБИ" (ввод 35 кВ) | Гроза
|  | 2008-07-19 | ПС-46 "Пригородная", все ячейки, кроме 15 | Гроза
|  | 2008-07-19 | РП-1, яч.1,13 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-20 до ТП-49
|  | 2008-07-20 | РП-2, яч.16 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-28 до ГКТП-139
|  | 2008-07-21 | ЦРП-402, яч.11 | Сработала защита
|  | 2008-07-26 | ПС-46 "Пригородная" яч.11 | Повреждение КЛ-10 кВ - выход а ВЛ-10 кВ от ТП-94
|  | 2008-08-10 | ЦРП-402, яч.11 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-125 до ТП-30
|  | 2008-09-19 | ГПП АВЗ яч.10, РП-1 яч.11 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-116 до анкерной опоры
|  | 2008-09-26 | ПС-29 "Новоалтайская" яч.50 | Сгорел трансформатор 160 кВА на ТП-28
|  | 2008-10-12 | ЦРП-402, яч.10 | Сработала защита ЭЧ-9
|  | 2008-10-12 | ЦРП-402, яч.10 | Сработала защита ЭЧ-9
|  | 2011-12-31 | ЦРП-402, яч.11 | Повреждение высоковольтной вставок на ТП-140
Итого по г. Новоалтайску |  |  |  |  | 44
8. | г. Рубцовск | ВЛ |  |  | 11
|  | 2008-02-01 | ГПП-104 ф.4, ГПП-105 ф.8 | Повреждение ВЛ-110 кВ ЗЭС № ЮТС 145
|  | 2008-04-05 | ТП-102 АТЗ ЛЭП-110 кВ №149 | Повреждение яч.13 ТСН на ГПП-102
|  | 2008-04-30 | ГПП-103 "Алтайвагон" ф.2, 7, 16, 43, 47. ГПП-102 "АЛТТРАК" ф.1,7,15,20,24,25,33,125,6. | ГПП-103 "Алтайвагон" замыкание на вводе 110 кВ ЛЭП №149, 150.
|  | 2008-05-17 | ГПП-105"Алттрак" ф.102-15 | Повреждение ВЛ-6 кВ от ТП-112 до ТП-225
|  | 2008-05-26 | РП-7 ф.102-15 | Повреждение ВЛ-6 кВ от ТП-112 до ТП-225
|  | 2008-06-03 | РП-7 яч.№24 | Повреждение ВЛ-6 кВ от ТП-112 до ТП-225
|  | 2008-06-07 | Отключение ГПП-5 | Отключение ВЛ-110 кВ №163 ЗЭС.
|  | 2008-08-26 | ГПП-103 "Алтайвагон" ВЛ-110 кВ | Повреждение шлейфа 110 кВ на ГПП-103.
|  | 2008-09-25 | РП-7 яч. № 8. | Повреждение ВЛ-6 кВ от РП-7до ТП 107.
|  | 2008-09-26 | РП-7 яч. № 8. | Повреждение ВЛ-6 кВ от РП-7до ТП 107.
|  | 2008-10-10 | ГПП-5 ЗЭС полное отключение | Повреждение ВЛ-110 кВ № ПТ-62
|  | КЛ |  |  | 105
|  | 2008-01-05 | ГПП-104 ф.4 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-320
|  | 2008-01-11 | РП-7 ф.24 от ГПП-102 | Повреждение рубильника в РУ-0,4 ТП-44
|  | 2008-01-11 | РП-6 яч.16 на ТП-30 | Повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-322 до Ленина 138
|  | 2008-01-30 | ГПП-4 секция 6 кВ Т-2 | Отключение на ГПП-4 ЗЭС
|  | 2008-01-31 | ГПП-4 секция 6 кВ Т-2 | Отключение на ГПП-4 ЗЭС
|  | 2008-02-05 | ГПП-104 ф.4 | Повреждение в электросетях мебельной фабрики от ТП-103
|  | 2008-02-05 | ГПП-104 ф.10, ф.41 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-114 до ТП-106
|  | 2008-02-07 | РП-7 ф.24 ф.15 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-44 до ТП-154, от ТП-230 до ТП-226
|  | 2008-02-07 | РП-3 ф.10 с ГПП-4 | На ТП-335 сгорели ПК-6 на тр-ре
|  | 2008-02-07 | РП-10 ф.10 с ГПП-4, яч.18 на ТП-55 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-10 до ТП-55
|  | 2008-02-13 | РП-11 ф.7 с ГПП-5, яч.13 на ТП-67 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-60 до ТП-121
|  | 2008-02-18 | ГПП-105 ф.8. | Повреждение КЛ-6 кВ от ГПП-105 ЗЭС до РП-8
|  | 2008-02-29 | ГПП-4 ф.45, ф.21 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-74 до ТП-75
|  | 2008-02-29 | РП-9, яч.1 | На ТП-194 срабатывание 2-х автоматов
|  | 2008-03-08 | ГПП-104 ф.10, ф.41 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-5 до ТП-151, от ТП-106 до ТП-110
|  | 2008-03-10 | ГПП-105 ф.5-16. | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-92 до ТП-93, от ТП-90 до ТП-92, от ТП-89 до ТП-98
|  | 2008-03-14 | ЦРП "Алттрак" ф.1, ф.33. | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-60 до ТП-121
|  | 2008-03-26 | ГПП-104 ф.10. | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-33 до ТП-114, от ТП-105 до ТП-33
|  | 2008-03-28 | ГПП-105 ф.8. | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-232 до ТП-231, от РП-8 до ТП-34.
|  | 2008-03-28 | ГПП-104 ф.38. | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-306 до ТП-226
|  | 2008-03-29 | ГПП-4 ф.36 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-199, от ТП-319 до ТП-417
|  | 2008-03-29 | ГПП-104 ф.38. | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-333.
|  | 2008-04-01 | ГПП-4 ф.4-2 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-220 до ТП-251
|  | 2008-04-01 | РП-2 яч.15 ф.4-26 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-196 до ТП-317
|  | 2008-04-01 | ГПП-4 ф.4-8 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-28 до ТП-440
|  | 2008-04-02 | ГПП-103 ф.103-47. | Повреждение КЛ-6 кВ от ГПП-103 до РП-4 ф.103-47
|  | 2008-04-02 | РП-7 "Алтайвагон" ф.2 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-7 ф.2-СП
|  | 2008-04-05 | ГПП-103 "Алтайвагон" ф.103-7. | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-11 яч.№15 до ТП-ХЗ
|  | 2008-04-11 | ГПП-103 "Алтайвагон" ф.103-2, 103-16 | ГПП-103 "Алтайвагон" замыкание на вводе 110 кВ
|  | 2008-04-11 | ГПП-103 "Алтайвагон" ф.103-7, 103-43 | ГПП-103 "Алтайвагон" замыкание на вводе 110 кВ
|  | 2008-04-17 | РП-5 ф.41 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-110 до ТП-106, повреждение РЛНД на ТП-151.
|  | 2008-04-24 | ГПП-5 ф.10, ф.12. | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-4 яч.№4 до ТП-424, от РП-4 яч.№22 до ТП-424
|  | 2008-05-08 | ГПП-4 ф. 4-34 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-418
|  | 2008-05-08 | РП-8 яч.№10 ф.4-40 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-200 до ТП-231
|  | 2008-05-10 | РП-5 яч.№5 ф.104-38 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-109 до ТП-301
|  | 2008-05-12 | РП-5 яч.№5 ф.104-38 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-407 до ТП-276
|  | 2008-05-13 | ЦРП "Алттрак" ф.1, ф.33. | Остановка ТЭЦ "Алттрак"
|  | 2008-05-14 | РП-5 яч.№5 ф.104-41 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-49 до ТП-302
|  | 2008-05-18 | РП-8 яч.№9 ф.8 от ГПП-105 ЗЭС | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-8 до ТП-206, от ТП-231 до ТП-306
|  | 2008-05-18 | РП-5 яч.№5 ф.104-38 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-224 до ТП-306
|  | 2008-05-19 | ПС-20 ЗЭС ф.75 | Земля на секции 6 кВ ПС-20
|  | 2008-05-20 | ГПП-4 ф.44 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-8 до РП-6.
|  | 2008-05-21 | РП-3 "Алттрак" ф.7 | Повреждение РПС-2 в РУ-0,4 ТП-57
|  | 2008-05-22 | РП-2 ф.4-26 отГПП-4 ЗЭС | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-18.
|  | 2008-05-22 | ПС-20 ЗЭС ф.75 | Земля на секции 6 кВ ПС-20
|  | 2008-05-25 | ГПП-5 ф.5-17. | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-85 до ТП-94
|  | 2008-05-27 | РП-6 яч.№5 ф.105-18 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-416 до ТП-321 от ТП-300 до ТП-322
|  | 2008-05-30 | РП-7 "Алтайвагон" ф.16 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-7 "Алтайвагон" до РП М/К ф.16.
|  | 2008-06-01 | ГПП-102 "Алттрак" ф.15 | Повреждение КЛ-6 кВ от ГПП-102 до РП-7 ф.15
|  | 2008-06-03 | ГПП-4 ф.44 на РП-6 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-30.
|  | 2008-06-04 | ГПП-5 ф.14 на ТП-93 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-89 до ТП-90
|  | 2008-06-06 | ГПП-5 ф.20 на ТП-174 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-70
|  | 2008-06-06 | РП-4 яч.№10 ф.20, яч. №4 на ТП-424 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-70
|  | 2008-06-07 | ГПП-105 ф.14. | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-1 до ТП-24, от ТП-24 до ТП-32
|  | 2008-06-07 | РП-5 ф.10 . | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-4 до ТП-424
|  | 2008-06-14 | РП-5 ф.4, яч.№22 на ТП-406 . | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-102 до ТП-197
|  | 2008-06-20 | РП-5 ф.38, яч.№11 на РП В/Ч. | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-5 до РП В/Ч
|  | 2008-06-20 | РП-5 ф.41, яч.№22 на ТП-406 . | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-5 до ТП-151, от ТП-102 до ТП-406
|  | 2008-06-20 | РП-5 ф.10 . | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-407 до ТП-276, от ТП-113 до ТП-101.
|  | 2008-06-28 | РП-5 яч.№ 10 на ТП-105 . | Причина не установлена
|  | 2008-06-28 | РП-7 яч. №5 на ТП-111 | Причина не установлена
|  | 2008-06-28 | РП-6 ф.18 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-38
|  | 2008-06-30 | ПС-20 ЗЭС ф.75 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-84 до ТП-85
|  | 2008-07-03 | РП-2 яч. №16 ф.4-36, яч.№12 на ТП-221, ГПП-4 ф.4-26, ф.4-44 | Повреждение КЛ-6 кВ от ГПП-4 ф.4-26 до РП-2, от РП-2 до ТП-221, от ТП-30 до ТП-300.
|  | 2008-07-09 | РП-11 яч.№ 11 ф. 103-37 и яч. №13 на ТП-67, яч. №15 на ТП-ХЗ | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-11 до ТП-67, от РП-11 до ТП-ХЗ .
|  | 2008-07-09 | РП-7 "Алтайвагон" ф.2 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-7 ф.2-СП
|  | 2008-07-12 | ПС-104 ф.104-4 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-320.
|  | 2008-07-12 | РП-5 ф. 104-41, яч.№ 19на ТП-10 . | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-ГСК РМЗ.
|  | 2008-07-15 | ТП29 ЗЭС ф. 1 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-29 ЗЭС ф. 1.
|  | 2008-07-20 | РП-2 ф.4-26, яч.№ 5 на ТП-8. | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-317 до ТП-196, от ТП-318 до ТП-196.
|  | 2008-07-26 | РП-8 ф. 40 яч.№ 16, РП-2 яч.№ 12 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-8 до ТП-200.
|  | 2008-07-30 | РП-3 АТЗ ф. 7 | Неисправность в кабельной сети "Алттрак".
|  | 2008-08-04 | ГПП-5 ЗЭС ф. 9 | Повреждение КЛ-6 кВ от ГПП-5 до РП-11, от ТП-65 до ТП-132.
|  | 2008-08-04 | РП-7 "Алтайвагон" яч. №5, яч. №8 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-198 до ТП-171.
|  | 2008-08-12 | ГПП-5 ЗЭС ф. 9. | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-11 до ТП-65, от ТП-125 до ТП-342.
|  | 2008-08-13 | РП-8 ф. 105-8 яч.№ 15 на ТП-34. | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-8 до ТП-34.
|  | 2008-08-16 | ГПП-5 ЗЭС ф. 11. | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-95 до ТП-96.
|  | 2008-08-16 | ГПП-5 ЗЭС ф. 17. | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-87 до ТП-88.
|  | 2008-08-18 | ГПП-103 "Алтайвагон" ф.7, 47, 43, 2, 16. | Неисправность силового тр-ра 110/6 на ГПП-103.
|  | 2008-08-31 | РП-6 ф.18 на ТП-146 | Повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-146 до Училища (ведомств).
|  | 2008-09-01 | ГПП-4 ЗЭС ф. 4-45. | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-74 до ТП-75.
|  | 2008-09-08 | РП-5 яч.№ 21 ф. 104-41. | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-49 до ТП-302.
|  | 2008-09-10 | РП-5 яч.№ 5 ф. 104-38, яч. № 11 на РП-В/Ч . | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-106 до ТП-113.
|  | 2008-09-17 | ГПП-4 ЗЭС ф. 12 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-10 до ТП-439.
|  | 2008-09-17 | ГПП-5 ЗЭС ф. 18. | Причина не установлена.
|  | 2008-09-18 | ГПП-104 ЗЭС ф. 38 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-5 до РП В/Ч ф. 11.
|  | 2008-09-26 | РП-8 ф. 105-8 яч.№ 9. | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-8 до РП-6.
|  | 2008-10-05 | ГПП-5 ЗЭС ф. 5-10. | Повреждение КЛ-6 кВ от ГПП-5 до РП-4 ф. 10, от РП-4 до ТП-424 яч.22
|  | 2008-10-07 | ГПП-5 ЗЭС ф. 5-18. | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-174 до ТП-68.
|  | 2008-10-08 | ГПП-4 ЗЭС ф. 4-12. | Повреждение КЛ-6 кВ от ГПП-4 до ТП-439 ф. 4-12.
|  | 2008-10-08 | РП-2 яч. №15, яч. №16 ф.4-26, 4-36 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-8 до ТП-14, от ТП-199 до ТП-6.
|  | 2008-10-15 | РП-2 яч. №15, яч. №16 ф.4-26, 4-36. РП-3 яч. №5 ф.4-10 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-333, от ТП-196 до ТП-317.
|  | 2008-10-16 | ГПП-5 ЗЭС ф. 5-12. | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-4 до ТП-2.
|  | 2008-10-22 | ГПП-102 "Алттрак" ф.1. | Повреждение в сетях "Алттрак"
|  | 2008-10-26 | ГПП-104 ЗЭС ф.41, 10, 38. | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-405 до ТП-406, от ТП-227 до ТП-189.
|  | 2008-11-06 | РП-5 яч.№ 5 ф. 104-38, яч. № 11 на РП-В/Ч . | Повреждение КЛ-6 кВ от РП В/Ч до ТП-158.
|  | 2008-11-06 | РП-5 яч.№ 21 ф. 104-41, яч. № 22 на ТП-406 . | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-230 до ТП-226, от ТП-191 до ТП-226.
|  | 2008-11-08 | РП-3 яч.№ 18 ф. 4-34, яч. № 4 на ТП-4 . | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-4.
|  | 2008-11-08 | РП-2 яч.№ 16 ф. 4-36, яч. № 8 на ТП-199 . | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-320.
|  | 2008-11-19 | ГПП-4 ЗЭС ф. 45. | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-74 до ТП-75.
|  | 2008-11-27 | РП-2 ф.36. | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-199, от РП-2 до ТП-221.
|  | 2008-11-28 | РП-3 ф.24. | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-438 до ТП-339.
|  | 2008-12-16 | РП-7 яч №.5 на ТП-111. | Повреждение рубильника в РУ-0,4 ТП-134 (ведом.)
|  | 2008-12-20 | РП-5 яч №.5, яч. №15. | Повреждение предохранителей ПК-6 в ТП-401 (ведом.)
|  | 2008-12-24 | РП-12 "КОС" ф.8. | К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-139
|  | 2008-12-30 | ГПП-103 "Алтайвагон" ф.103-7. | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-11 яч.№15 до ТП-ХЗ
|  | 2008-12-30 | РП-4 ф.47 и яч. на ТП-122 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-73 до ТП-81.
|  | 2008-12-30 | РП-7 "Алтайвагон" ф.16 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП мясокомбината до ТП-50.
Итого по г. Рубцовску |  |  |  |  | 116
9. | г. Славгород | ВЛ |  |  | 8
|  | 2008-03-27 | ПС-2Славгородская яч.23 | Прошило изоляцию на ШФ-10 на ВЛ-10 кВ, ТП-4, ТП-45.
|  | 2008-04-25 | ПС-2Славгородская яч.47 | Падение дерева на ВЛ-10 кВ.
|  | 2008-04-25 | ПС-2Славгородская яч.47 | Падение провода ВЛ-10 кВ на землю.
|  | 2008-06-05 | ПС-2Славгородская яч.32 | К.з. (птицы) на ВЛ-10 кВ отпайка на ТП-73.
|  | 2008-06-22 | ПС-2Славгородская яч.35 | Обрыв провода ВЛ-10 кВ отпайка на ТП -119
|  | 2008-07-11 | ПС-2Славгородская яч.47;45;23;17 | Падение дерева на ВЛ-10 кВ.
|  | 2008-09-23 | ПС-2Славгородская яч.23 | Отгорел шлейф ВЛ-10 кВ, ТП-9, Ф.- Г
|  | 2008-11-15 | ПС-2Славгородская яч.23 | Обрыв провода ВЛ-10 кВ отпайка на ТП -69 оп. 1-2
|  | КЛ |  |  | 23
|  | 2008-03-20 | ПС-2Славгородская яч.23 | К.З. шинного моста 10 кВ ведомств. ТП -49
|  | 2008-03-21 | ПС-2Славгородская яч.23 | К.З. шинного моста 10 кВ ведомств. ЦТП воен.городок.
|  | 2008-03-27 | ПС-2Славгородская яч.17 | Вышла из строя КЛ-10кВ, РП2-ТП-52
|  | 2008-04-04 | ПС-2Славгородская яч.45 | К.З. на ведомств. ТП -161
|  | 2008-04-25 | ПС-2Славгородская яч.32 | Вышла из строя КЛ-10кВ на ТП-146
|  | 2008-06-13 | ПС-2Славгородская яч.47 | Вышла из строя КЛ-10кВ на ТП-3- ТП-26
|  | 2008-06-23 | ПС-2Славгородская яч.35 | Причина не установлена.
|  | 2008-06-25 | ПС-2Славгородская яч.35 | Пробой проходного изолятора на ТП-36
|  | 2008-06-25 | ПС-2Славгородская яч.45 | Вышла из строя КЛ-10кВ на ТП-53- ТП-47.
|  | 2008-06-28 | ПС-2Славгородская яч.10 | Вышла из строя КЛ-10кВ на ТП-137- ТП-112.
|  | 2008-07-17 | ПС-2Славгородская яч.23,17 | Вышла из строя КЛ-10кВ яч. Ввода 17; ТП-40- ТП-41; РП-2-ТП-38; Р-16-ТП-32
|  | 2008-07-19 | ПС-2Славгородская яч.35 | К.З. шинного моста 10 кВ на ТП-21,63
|  | 2008-07-27 | ПС-2Славгородская яч.32 | Гроза возгарание на ТП-87
|  | 2008-07-27 | ПС-2Славгородская яч.10, 35, 23 | Гроза
|  | 2008-08-17 | ПС-2Славгородская яч. 5, 10. | Вышла из строя КЛ-10кВ ЦРП воен. Городок-ТП233 (котельная), МВ яч. 5 на РТП.
|  | 2008-08-17 | ПС-2Славгородская яч. 45. | Вышла из строя КЛ-10кВ, РТП-РП-1
|  | 2008-09-08 | ПС-2Славгородская яч. 45. | Вышла из строя КЛ-10кВ, ТП-47-53;ТП-46-53.
|  | 2008-09-17 | ПС-2Славгородская яч. 17. | Вышла из строя КЛ-10кВ, ТП-32-20 (по вине связистов)
|  | 2008-09-25 | ПС-2Славгородская яч. 10. | Вышла из строя КЛ-10кВ, ТП-1-101; ТП-31-41.
|  | 2008-10-08 | ПС-2Славгородская яч. 47. | Причина не установлена.
|  | 2008-10-20 | ПС-2Славгородская яч. 23. | Вышла из строя КЛ-10кВ, ТП-38-39.
|  | 2008-10-24 | ПС-2Славгородская яч. 45. | Вышла из строя КЛ-10кВ, РП-1-ТП-150 (раионная котельная).
|  | 2008-10-30 | ПС-2Славгородская яч. 5. | Вышла из строя КЛ-10кВ ЦРП воен. Городок- РТП.
|  | 2008-10-30 | ПС-2Славгородская яч. 10. | Вышла из строя КЛ-10кВ, Р-16-ТП-132
Итого по г. Славгороду |  |  |  |  | 31

## 2009
Отчет по аварийности за 2009 г.
№ п\п | Наименование населенного пункта | Дата | Объект отключения | Причина отключения | Итого
1. | г.Алейск | ВЛ |  |  | 37
|  | 2009-01-12 | ВЛ-10 кВ, Л-90-35 | Поврежден ввод с ВЛ-10кВ №1 в ЗТП-15
|  | 2009-01-18 | ВЛ-10 кВ № РП-2-4 | Сработала токовая отсечка
|  | 2009-01-25 | ВЛ-10 кВ № РП-1-8 | Отгорел шлейф на ТП-127
|  | 2009-02-05 | ВЛ-10 кВ № РП-2-4 | Сработала токовая отсечка
|  | 2009-02-05 | ВЛ-10 кВ, Л-90-38 | Сработала токовая отсечка
|  | 2009-02-05 | ВЛ-10 кВ № РП-2-4 | Сработала токовая отсечка
|  | 2009-02-06 | ВЛ-10 кВ № РП-1-7 | Сработала токовая отсечка
|  | 2009-02-06 | ВЛ-10 кВ, Л-90-35 | Сработала токовая отсечка
|  | 2009-03-30 | ВЛ-10 кВ № РП-2-4 | Скачек напряжения по 110кВ ПС-90
|  | 2009-03-30 | ВЛ-10 кВ № РП-1-6 и № РП-1-8 | Скачек напряжения по 110кВ ПС-90
|  | 2009-04-25 | ВЛ-10 кВ № РП-1-6 и № РП-1-8 | Повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ
|  | 2009-05-09 | ВЛ-10 кВ № РП-2-12 | Повреждение изолятора на ГКТП ИП "Тишков"
|  | 2009-05-19 | ВЛ-10 кВ № РП-1-4 и № РП-1-8 | Сработала токовая отсечка
|  | 2009-05-29 | ВЛ-10 кВ № РП-1-4 и № РП-1-8 | Повреждение шлейфа 10кВ на ТП-102 "Мясокомбинат"
|  | 2009-06-07 | ВЛ-10 кВ № РП-1-9 | Перегорел ПК-10 на ЗТП-34
|  | 2009-06-08 | ВЛ-10 кВ № РП-1-6 и № РП-1-8 | Повреждение шлейфа 10кВ на ТП-102 "Мясокомбинат"
|  | 2009-06-19 | ВЛ-10 кВ, Л-90-42 | Сработала токовая отсечка
|  | 2009-06-29 | ВЛ-10 кВ № РП-1-6 | Повреждение РНН-0,4кВ в ЗТП-36
|  | 2009-07-03 | ВЛ-10 кВ № РП-1-8 | Птица в РУ-10кВ ЗТП-127
|  | 2009-07-04 | ВЛ-10 кВ № РП-2-4 | Сработала токовая отсечка
|  | 2009-07-08 | ВЛ-10 кВ, Л-90-42 | Гроза
|  | 2009-07-08 | ВЛ-10 кВ, Л-90-45 | Гроза, повреждение на ТП-115
|  | 2009-07-09 | ВЛ-10 кВ № РП-1-9 | Птица на РЛНД-10
|  | 2009-07-18 | ВЛ-10 кВ № РП-2-4 | Птица на РЛНД-10
|  | 2009-07-30 | ВЛ-10 кВ, Л-90-42 | Повреждение на ТП-103
|  | 2009-08-22 | ВЛ-10 кВ, Л-90-42 | Сработала токовая отсечка
|  | 2009-08-22 | ВЛ-10 кВ № РП-2-7 | Сработала токовая отсечка
|  | 2009-08-22 | ВЛ-10 кВ № РП-1-6 и № РП-1-8 | Сработала токовая отсечка
|  | 2009-08-24 | ВЛ-10 кВ № РП-1-6 и № РП-1-8 | Птица на РЛНД-10 КТП-46
|  | 2009-09-05 | ВЛ-10 кВ № РП-1-8 | Сработала токовая отсечка
|  | 2009-09-09 | ВЛ-10 кВ, Л-90-42 | Сбиты две опоры уличного освещения, порван провод на ВЛ-10кВ
|  | 2009-09-23 | ВЛ-10 кВ, Л-90-42 | Сработала токовая отсечка
|  | 2009-10-15 | ВЛ-10 кВ № РП-1-8 | Сработала токовая отсечка
|  | 2009-10-20 | ВЛ-10 кВ № РП-2-4 | Сработала токовая отсечка
|  | 2009-10-23 | ВЛ-10 кВ, Л-90-42 | Сработала токовая отсечка
|  | 2009-11-05 | ВЛ-10 кВ, Л-90-42 | Аварийное состояние анкерной опоры
|  | 2009-11-05 | ВЛ-10 кВ № РП-2-4 | Сработала токовая отсечка
Итого по г.Алейску |  |  |  |  | 37
2. | г.Белокуриха | КЛ |  |  | 7
|  | 2009-03-17 | КЛ-10 кВ, Л-37-6 | К.З. на КЛ-10 кВ от ТП-37-5/20-22 яч.7 до ТП-37-7/19-10 яч.5
|  | 2009-04-21 | КЛ-10 кВ, Л-37-20 | "Земля"
|  | 2009-04-21 | КЛ-10 кВ, Л-37-19 | "Земля" фаза "В"
|  | 2009-09-11 | КЛ-10 кВ, Л-37-7 | К.З. на КЛ-10 кВ Порыв кабеля при выполнении земляных работ
|  | 2009-10-06 | КЛ-10 кВ, Л-37-20 | К.З. на КЛ-10 кВ Порыв кабеля при выполнении земляных работ
|  | 2009-10-27 | КЛ-10 кВ, Л-37-20 | К.З. на КЛ-10 кВ Порыв кабеля при выполнении земляных работ
|  | 2009-11-12 | КЛ-10 кВ, Л-37-6 | К.З. в РУ-10кВ КТП-37-РП1-12-28
Итого по г. Белокурихе |  |  |  |  | 7
3. | г. Бийск | ВЛ |  |  | 14
|  | 2009-01-18 | РП-4 ф№2 | ТП-118 повреждение ИП-20 яч.1
|  | 2009-01-18 | ПС-7 "Заречная" яч.9 | ТП-30 повреждение опорного изолятора
|  | 2009-05-03 | ВЛ-10кВ, РП-12 яч.4 | Обрыв ВЛ-6кВ деревом у ТП-4-3
|  | 2009-05-21 | ВЛ-6кВ, РП-1 яч.34 | Упало дерево на ВЛ-6кВ от ГКТП-105 до ГКТП-106
|  | 2009-07-22 | РП-4 яч.12 | Гроза
|  | 2009-07-22 | ПС-7 "Заречная" яч.16 | Гроза
|  | 2009-07-22 | ПС-7 "Заречная" яч.29 | Гроза
|  | 2009-07-22 | ПС-7 "Заречная" яч.21 | Гроза
|  | 2009-07-24 | РП "Мост" Л-14-1 | Повреждение на ВЛ-6кВ до ТП-91
|  | 2009-08-04 | ПС-7 "Заречная" яч.21 | Гроза
|  | 2009-08-12 | ПС"Северозападная", 35кВ Б-308 | Причина не установлена
|  | 2009-09-10 | ПС "Новая" яч.21 | Причина не установлена
|  | 2009-09-14 | ПС-7 "Заречная" яч.5 | К.З. на ВЛ-10кВ
|  | 2009-09-30 | ПС "Новая" яч.31 | К.З. на ВЛ-6кВ
|  | КЛ |  |  | 75
|  | 2009-01-18 | РП-9 яч.19 | Вышли из строя кабели от ТП-19 до ТП-292, и от ТП-292 до ТП-290а
|  | 2009-01-18 | РП-1 яч.7 | Вышел из строя кабель от ТП-94 до ТП-65
|  | 2009-01-25 | РП-1 яч.7 | Вышел из строя кабель от РП-1 до ТП-306
|  | 2009-01-26 | РП-1 яч.9 | Причина не установлена
|  | 2009-02-19 | РП-1 яч.23 | Вышел из строя кабель от ТП-76 до ТП-277
|  | 2009-02-26 | РП-6 яч.9 | Вышел из строя кабель от ТП-310 до ТП-311
|  | 2009-03-10 | РП-1 яч.8 | Вышел из строя кабель от ТП-162 до РП-7 яч.2
|  | 2009-03-10 | ПС-7 "Заречная" яч.6 | Вышел из строя кабель от ПС-7"Заречная" яч.6 до ТП-433 яч.6
|  | 2009-03-10 | РП-4 яч.1 | Порван кабель от ТП-266 до ТП-241
|  | 2009-03-10 | РП-4 яч.14 | Вышел из строя кабель от РП-4 до ТП-140
|  | 2009-03-10 | РП-9 яч.19 | Вышел из строя кабель от РП-9 до ТП-254
|  | 2009-03-10 | РП-9 яч.11 | Вышел из строя кабель от РП-9 яч.11 до ТП-293 яч.1
|  | 2009-03-19 | РП-Ж яч.15 | Вышли из строя кабели от ТП-182 до ТП-183, и от ТП-183 до ТП-185
|  | 2009-03-25 | РП-1 яч.5 | Вышел из строя кабель от ТП-9 до ТП-409
|  | 2009-03-25 | ПС "Новая" яч.44 | Вышел из строя кабель от ПС "Новая" яч.44 до ТП-8 яч.2
|  | 2009-03-27 | ПС "Новая" яч.21 | Вышел из строя кабель от ТП-207 до ТП-6
|  | 2009-04-17 | РП "Северо-западная" яч.32 | Вышел из строя кабель от РП С/З яч.32 до ТП-506 яч.2
|  | 2009-04-17 | РП-4 яч.39 | Вышел из строя кабель от РП-4 яч.39 до ТП-12 яч.1
|  | 2009-04-27 | РП-7 яч.11 | Вышел из строя кабель от ТП-152 до ТП-153
|  | 2009-04-28 | ПС-7 "Заречная" яч.25 | Вышел из строя кабель от ТП-309 до ТП-542
|  | 2009-05-02 | КЛ-10кВ, РП-9 яч.19 | Вышел из строя кабель от ТП-85 до ТП-114
|  | 2009-05-09 | КЛ-10кВ, РП-14 яч.9 | Вышел из строя кабель от РП-14 до РП-13
|  | 2009-05-15 | КЛ-6кВ, ПС-34"БиТЭС" яч.10 | Вышел из строя кабель от ТП-600 до РП-1
|  | 2009-05-18 | КЛ-6кВ, РП-Ж яч.5 | Вышел из строя кабель от ТП-190 до ТП-78
|  | 2009-06-02 | КЛ-10кВ, РП-4 яч.22 | К.З. на землю
|  | 2009-06-02 | КЛ-10кВ, РП-9 яч.19 | Вышли из строя кабели от ТП-147 до ТП-148, и от ТП-148 до ТП-149
|  | 2009-06-03 | КЛ-10кВ, РП-4 яч.14 | Вышел из строя кабель от ТП-140 до ТП-138
|  | 2009-06-03 | КЛ-6кВ, РП-7 яч.11 | Вышел из строя кабель от ТП-153 до ТП-158
|  | 2009-06-03 | КЛ-6кВ, РП-7 яч.15 | Вышли из строя кабели от ТП-156 до ТП-263, от ТП-263 до ТП-157 и от ТП-159 до ТП-164
|  | 2009-06-03 | КЛ-10кВ, РП-4 яч.14 | Вышел из строя кабель от РП-14 до ТП-140
|  | 2009-06-03 | КЛ-10кВ, РП-9 яч.7 | Вышел из строя кабель от ТП-43 до ТП-42
|  | 2009-06-03 | КЛ-10кВ, РП-9 яч.11 | Вышел из строя кабель от РП-9 до ТП-293
|  | 2009-06-03 | КЛ-10кВ, РП-4 яч.14 | Вышел из строя кабель от ТП-226 до ТП-227
|  | 2009-06-26 | КЛ-6кВ, РП-1 яч.5 | Вышел из строя кабель от РП-1 до ТП-606
|  | 2009-07-09 | КЛ-10кВ, РП-4 яч.20 | Вышел из строя кабель от РП-4 до ТП-149
|  | 2009-07-15 | КЛ-6кВ, РП-7 яч.12 | Порван кабель от РП-7 до ТП-326
|  | 2009-07-23 | ПС "Новая" яч.8 | Вышел из строя кабель от ПС "Новая" яч.8 до РП-1 яч.25
|  | 2009-07-23 | РП-Ж яч.15 | Вышел из строя кабельный спуск от ВЛ-6кВ до ТП-78
|  | 2009-07-25 | РП-4 яч.17 | Вышел из строя кабель от ТП-250 до ТП-42
|  | 2009-07-25 | РП-4 яч.10 | Вышел из строя кабель от ТП-231 до ТП-228
|  | 2009-08-04 | ПС "Новая" яч.40 | Вышел из строя кабель от ПС "Новая" яч.40 до РП-1 яч.15
|  | 2009-08-04 | РП-1 яч.9 | Вышли из строя кабели от РП-1 до ТП-162, от ТП-161 до ТП-166
|  | 2009-08-06 | РП-15 яч.1 | Вышли из строя кабели от РП-15 яч.1 до КНС12 яч.11
|  | 2009-08-12 | РП-4 яч.35 | Порван кабель от РП-4 яч.35 до ТП-241
|  | 2009-08-12 | РП-9 яч.7 | Вышел из строя кабель от РП-9 яч.7 до ТП-45 яч.2
|  | 2009-08-12 | РП-9 яч.2 | Вышел из строя кабель от ТП-293 яч.8 до ТП-290
|  | 2009-08-21 | РП-7 яч.10 | Вышел из строя кабель от РП-7 яч.10 до ТП-154 яч.5
|  | 2009-08-21 | ПС "Новая" яч.48 | Вышел из строя кабельный спуск от ВЛ-6кВ до ТП-257 яч.3
|  | 2009-08-23 | ПС "Новая" яч.8 | Вышел из строя кабель от ПС "Новая" яч.8 до РП-1 яч.25
|  | 2009-08-23 | РП-9 яч.17 | Вышел из строя кабель от ТП-129 яч.2 до ТП-147 яч.1
|  | 2009-09-04 | ПС-17"Льнокомбинат" яч.3 | Порван кабель от ТП-353 до ТП-341
|  | 2009-09-07 | РП-2 яч.11 | Вышел из строя КЛ-6кВ РП"Сахарный завод" - КТП-543
|  | 2009-09-20 | РП-5 яч.2,3 | Вышел из строя кабель от РП-5 до опоры ВЛ-6кВ
|  | 2009-09-21 | РП-4 РУ-10кВ яч.29,39 | Повреждение концевой муфты в ТП-12
|  | 2009-09-30 | РП-1 яч.5 | Вышел из строя КЛ-6кВ от ТП-606 до ТП-6
|  | 2009-09-30 | ПС "Новая" яч.31 | Вышел из строя КЛ-6кВ от ТП-162 до ТП-111, от ТП-104 до ТП-3
|  | 2009-09-30 | ПС-34"БиТС" яч.10 | Вышел из строя КЛ-6кВ от РП-1 до ВЛ-6кВ
|  | 2009-09-30 | РП-1 яч.8,17 | Вышел из строя КЛ-6кВ от ТП-162 до РП-7
|  | 2009-10-01 | РП-9 яч.19 | Вышел из строя КЛ-10кВ от ТП-19 до ТП-92
|  | 2009-10-08 | ГПП "Зеленый клин" РУ-10кВ яч.7 | Вышел из строя КЛ-10кВ от ТП-661 яч.5 до ТП-665 яч.8
|  | 2009-10-12 | РПЖ яч.5 | Выход из строя концевой муфты в ТП-190а
|  | 2009-10-15 | ПС-7 "Заречная" РУ-10кВ яч.6 | Вышел из строя КЛ-10кВ от ПС-7"Заречная" яч.6 до ТП-433 яч.6
|  | 2009-10-16 | ПС "Новая" яч.40 | Вышел из строя КЛ-6кВ от ПС "Новая" яч.40 до РП-1 яч.17
|  | 2009-10-21 | ПС "Новая" яч.48 | Вышел из строя КЛ-6кВ от ТП-257 яч.3 до ВЛ-6кВ
|  | 2009-10-21 | ПС "Новая" яч.48 | Вышел из строя КЛ-6кВ от ТП-257 яч.3 до ВЛ-6кВ
|  | 2009-11-05 | ПС "Северо-западная" РУ-10кВ, яч.28 | Вышел из строя КЛ-10кВ от РП-9 яч.19 до ТП-294 яч.5
|  | 2009-11-05 | ПС "Новая" РУ-6кВ, яч.27 | Вышел из строя КЛ-6кВ от ТП-6 яч.1 до ТП-412 яч.1
|  | 2009-11-09 | ГПП-4, РУ-6кВ яч.27 | Вышел из строя КЛ-6кВ от ТП-190 до ТП-190а
|  | 2009-11-27 | ПС "Новая" РУ-6кВ, яч.44 | Вышел из строя КЛ-6кВ от ТП-8 яч.7 до ТП-301 яч.4
|  | 2009-12-02 | ПС-34"БиТС" Ру-6кВ, яч.10 | Вышел из строя КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ до РП-1 яч.30
|  | 2009-12-02 | ПС "Новая" РУ-6кВ, яч.21 | Вышел из строя КЛ-6кВ от ТП-207 до ТП-6
|  | 2009-12-03 | ПС "ГПП-7" РУ-6кВ, яч.2 | Вышел из строя КЛ-6кВ от ГПП-7 яч.2 до ТП-533 яч.2
|  | 2009-12-05 | ПС "Северо-западная" РУ-10кВ, яч.14 | Вышел из строя КЛ-10кВ от ТП-293 яч.6 до ТП-250
|  | 2009-12-23 | ПС "Северо-западная" РУ-10кВ, яч.28 | Вышел из строя КЛ-10кВ от ТП-43 до ТП-45
|  | 2009-12-30 | ГПП "Сосна" РУ-6кВ, яч.50 | Вышел из строя КЛ-6кВ от ГПП "Сосна" яч.50 до КОС яч.5
Итого по г.Бийску |  |  |  |  | 89
4. | г.Змеиногорск | ВЛ |  |  | 7
|  | 2009-05-10 | ВЛ-10кВ, Л-2-3 | Неисправность на ГКТП-2-3-42
|  | 2009-07-12 | ВЛ-10кВ, Л-1-1 | Падение дерева в связи с штормовой погодой
|  | 2009-07-20 | ВЛ-10кВ, Л-16-11, 16-9, 16-7, 16-6, 1-1 | Штормовая погода, гроза
|  | 2009-07-20 | ВЛ-10кВ, Л-16-6 | Попадание молнии в ГКТП-16-6-6
|  | 2009-07-21 | ВЛ-10кВ, Л-1-1 | Вышел из строя МВ яч.1 в РП-1
|  | 2009-08-04 | ВЛ-10кВ, Л-16-7 | Штормовая погода, гроза
|  | 2009-09-05 | ВЛ-10кВ, Л-16-6 | Вышел из строя линейный разъединитель
|  | КЛ |  |  | 2
|  | 2009-08-04 | ВЛ-10кВ, Л-16-14 | Вышел из строя кабель 10кВ (молния)
|  | 2009-08-04 | ВЛ-10кВ, Л-1-1 | Вышел из строя кабель 10кВ ВЛ-10кВ Л-16-14
Итого по г. Змеиногорску |  |  |  |  | 9
5. | г.Камень-на-Оби | ВЛ |  |  | 9
|  | 2009-02-06 | Л-10-5 | Отгорел шлейф на Л-10-7 к ТП-10-7-155
|  | 2009-02-10 | Л-10-9 | Пробило опорный изолятор на ТП-10-9-65
|  | 2009-03-31 | ВЛ-10кВ Л-10-9 | Вышла из строя концевая муфта на КЛ-10кВ между РВ и тр-м 400кВА
|  | 2009-04-28 | Л-12-11 | Попадание молнии в опоры ВЛ-10кВ. СЭС "Алтайкрайэнерго"
|  | 2009-07-02 | Л-31-1 | Сгорел ВН-16 на ТП-31-1-42
|  | 2009-07-06 | Л-31-13 | Сгорел шлейф на РЛНД-10 КТП-31-13-160 из-за наброса веток
|  | 2009-08-12 | Л-10-7 | Вышел из строя изолятор ШС-10 на опоре №45 ВЛ-10кВ
|  | 2009-08-30 | Л-12-11 | Вышел из строя разрядник на опоре ВЛ-6кВ
|  | 2009-09-26 | Л-31-1 | Отгорел шлейф на опоре №221 Л-31-1, вышел из строя ВН-16 на ТП-31-1-118
|  | КЛ |  |  | 11
|  | 2009-01-20 | ВЛ-10кВ ф№1 ст.Плотинная | Вышла из строя соединительная муфта на КЛ-10кВ ст. Плотинная
|  | 2009-05-29 | Л-10-38 | Вышел из строя КЛ-10кВ из РТП "Камень-10" на опору №1 Л-10-38
|  | 2009-06-11 | Л-31-1 | Вышла из строя концевая муфта на КЛ-10кВ ввод в ТП-31-1-109
|  | 2009-06-24 | Л-10-33 | Вышел из строя КЛ-10кВ на КТП-10-33-111, вышел из строя РЛНД-10
|  | 2009-07-26 | Л-10-7 | Вышла из строя концевая муфта на резерв КЛ-10кВ на ТП-10-24-120
|  | 2009-07-12 | Л-10-5 | Вышли из строя две концевые муфты на КЛ-10кВ на ТП-10-5-8
|  | 2009-07-13 | Л-31-13 | На ТП-31-13-35 вышли из строя концевые муфты КЛ-10кВ
|  | 2009-07-16 | Л-10-9 | Вышла из строя концевая муфта на КЛ-10кВ ТП-10-9-10
|  | 2009-07-28 | Л-31-1 | Вышел из строя КЛ-10кВ в ТП-31-1-167
|  | 2009-07-31 | Л-10-33 | Вышла из строя концевая муфта на КЛ-10кВ ТП-10-38-111
|  | 2009-08-31 | Л-10-7 | Вышел из строя КЛ-10кВ в ТП-10-7-137
Итого по г. Камень-на-Оби |  |  |  |  | 20
6. | с. Кулунде | ВЛ |  |  | 5
|  | 2009-07-18 | ВЛ-10кВ, Л-1-15 | Причина не установлена
|  | 2009-07-18 | ВЛ-10кВ, Л-1-16 | Причина не установлена
|  | 2009-07-18 | ВЛ-10кВ, Л-1-12 | Вышел из строя ПС-70 на ТП-22а и ТП-31
|  | 2009-07-19 | ВЛ-10кВ, Л-1-16 | Разрушение проходных изоляторов 10кВ, на ТП-42
|  | 2009-11-03 | ВЛ-10кВ, Л-1-7 | Разрушение проходного и опорного изоляторов 10кВ, на ТП-57
Итого по г. Кулунде |  |  |  |  | 5
7. | г. Новоалтайск | ВЛ |  |  | 11
|  | 2009-02-06 | ВЛ-10кВ, ЦРП "Депо" яч.10 | Повреждение разрядника на КТП-64
|  | 2009-02-06 | ВЛ-10кВ, Л-46-1 | К.З на землю
|  | 2009-05-09 | ВЛ-10кВ, Л-46-11, Л-46-16 | СВЭС
|  | 2009-06-17 | ВЛ-10кВ, ЦРП-402, яч.11 | Сработала защита
|  | 2009-07-25 | ВЛ-10кВ, ЦРП-402, яч.11 | Сработала защита
|  | 2009-07-26 | ВЛ-10кВ, ЦРП-402, яч.11 | Повреждение подвесного изолятора на "А"-опоре
|  | 2009-07-30 | ВЛ-10кВ, ЦРП-402, яч.11 | Обрыв провода ВЛ-10кВ
|  | 2009-08-04 | ВЛ-10кВ, Л-46-15 | Повреждение разрядника на вед. подстанции
|  | 2009-08-14 | ВЛ-10кВ, Л-46-11 | Повреждение шлейфа на РЛНД-10 №14
|  | 2009-11-15 | ВЛ-10кВ, Л-46-11 | Выгорел шкаф РУ-0,4 на КТП-157
|  | 2009-12-15 | ВЛ-10кВ, Л-46-11 | Повреждение вентильного разрядника на КТП-199
|  | КЛ |  |  | 14
|  | 2009-04-04 | КЛ-6кВ, РП-1, яч.13 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-104 до ТП-47 и от ТП-131 до ГКТП-118
|  | 2009-04-12 | КЛ-6кВ, ГПП "АВЗ", яч.12 | Повреждение КЛ-6кВ от ГПП "АВЗ" яч.12 до ТП-48
|  | 2009-05-23 | КЛ-10кВ, РП-3, яч.17 | Повреждение КЛ-10кВ от РП-3 до ТП-168 (МУП "НТС" при производстве земл. работ)
|  | 2009-05-29 | КЛ-10кВ, ЦРП-402, яч.11, яч.16 | Повреждение КЛ-10кВ от ЦРП-402 яч.11 до ТП-22 яч.2, и от ТП-22 яч.1 доТП-156
|  | 2009-06-12 | КЛ-10кВ, ТП-125, яч.6 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-125 до ТП-160 МУП "НТС"
|  | 2009-07-30 | КЛ-10кВ, ЦРП-402, яч.16 | Не известна
|  | 2009-08-07 | КЛ-10кВ, ЦРП-402, яч.16 | Повреждение КЛ-10кВ от яч.16 до РП-3
|  | 2009-08-08 | КЛ-10кВ, ТП-192, яч.5 | Повреждение КЛ-10кВ от "А"-опоры до яч.5
|  | 2009-09-12 | КЛ-6кВ, ГПП ЖБИ, яч.8 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-195 яч.6 до РЛНД-6 №35
|  | 2009-09-12 | КЛ-6кВ, ГПП ЖБИ, яч.4 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-195 яч.6 до РЛНД-6 №35
|  | 2009-12-16 | КЛ-6кВ, ГПП ЖБИ, яч.4 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-5 до ТП-45
|  | 2009-12-16 | КЛ-6кВ, ГПП ЖБИ, яч.8 | Повреждение КЛ-6кВ от ГПП ЖБИ, яч.8 до ТП-122
|  | 2009-12-31 | КЛ-10кВ, ЦРП-402, яч.11 | Повреждение КЛ-10кВ от ЦРП-402 яч.11 до Р-24
|  | 2009-12-31 | КЛ-10кВ, ПС-29, яч.22 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-43 до ТП-31
Итого по г. Новоалтайску |  |  |  |  | 25
8. | г. Рубцовск | ВЛ |  |  | 7
|  | 2009-01-03 | РП-5, ф№41 и яч.17 | Сбита опора ВЛ-6кВ от ТП-110 до ТП-133
|  | 2009-03-12 | РП-7, ф№15 и ТП-107, яч.8 | К.З. на ВЛ-6кВ от ТП-44 до ТП-112
|  | 2009-03-13 | РП-5, ф№38 и ТП-123, яч.3 | К.З. на ВЛ-6кВ от РП-5 до ТП-123(ведомственная)
|  | 2009-05-03 | РП-7, яч.5 на ТП-111 | К.З. на ВЛ-0,4кВ от ТП-44
|  | 2009-07-04 | РП-5, яч.17, 21 | Дождь, гроза
|  | 2009-07-04 | РП-7, яч.5 на ТП-111 | Дождь, гроза
|  | 2009-08-30 | ЦРП "Алтрак" ф№33 на ТП-69 | Повреждение ВЛ-10кВ №23-6 отпайка на ТП-51
|  | КЛ |  |  | 77
|  | 2009-01-11 | РП-8, ф№8 | Повреждение КЛ-6кВ от РП-8 до ТП-206
|  | 2009-01-11 | РП-7"Алтайвагон", ф№16 | Повреждение КЛ-6кВ от РП-7 до РП мясокомбината
|  | 2009-01-16 | ГПП-105(ЗЭС), ф№14 | Повреждение изоляции в РУ-6кВ ТП-314
|  | 2009-01-21 | РП-5, ф№26 и яч.5 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-196 до ТП-317
|  | 2009-02-20 | ПС-29(ЗЭС) ф№29-9 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-21 до ТП-315
|  | 2009-03-29 | ГПП-105(ЗЭС), ф№8 на РП-8 | Повреждение КЛ-6кВ от ГПП-105 до РП-8
|  | 2009-03-30 | ПС-29(ЗЭС) ф№1 на сад.№3 | Повреждение КЛ-6кВ от ПС-29 до сада №3
|  | 2009-04-01 | ГПП-105(ЗЭС), ф№18 на РП-6 | Повреждение КЛ-6кВ: от ГПП-105 до РП-6 и от ТП-187 до ТП-322
|  | 2009-04-05 | ГПП-4, ф№44 | Повреждение КЛ-6кВ от ГПП-4 до РП-6
|  | 2009-04-08 | ГПП-5, ф№20 | Повреждение КЛ-6кВ от ГПП-5 до ТП-174
|  | 2009-04-17 | ГПП-4, ф№4 | Повреждение КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-434
|  | 2009-04-17 | РП-2, яч.15 и яч.11 | Повреждение КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-15
|  | 2009-04-19 | ГПП-5, ф№10 | Повреждение КЛ-6кВ: от ГПП-5 до РП-4 и от РП-4 до ТП-424
|  | 2009-04-20 | РП-6, ф№18 с ГПП-105 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-415 до ТП-416
|  | 2009-04-21 | ПС-29(ЗЭС) ф№1 на сад.№3 | Повреждение КЛ-6кВ от ПС-29 до сада №3
|  | 2009-04-27 | ГПП-4, ф№8 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-440 до ТП-341
|  | 2009-05-04 | РП-10, ф№12 | Повреждение КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-130
|  | 2009-05-08 | РП-9, ф№14 и яч.7 на ТП-24 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-24
|  | 2009-05-11 | ГПП-105(ЗЭС), ф№8 на РП-8 | Повреждение КЛ-6кВ от ГПП-105 до РП-8
|  | 2009-05-13 | ГПП-4, ф№2 | Повреждение КЛ-6кВ: от ТП-42 до ТП-202 и от ТП-253 до ТП-254
|  | 2009-05-13 | РП-2, ф№26 | Повреждение КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-15
|  | 2009-05-14 | ГПП-4, ф№2,8,9, | Повреждение КЛ-6кВ: от ГПП-4 до РП-3, от ГПП-4 до ТП-42 и от ТП-440 до ТП-28
|  | 2009-05-19 | ПС-29(ЗЭС) ф№1 на сад.№3 | Повреждение в электросетях садоводческого товарищества №3
|  | 2009-05-25 | ГПП-103 Алтайвагон, ф№2, 7, 16, 43, 47 | Повреждение КЛ-6кВ: от РП-11 до ТП-67, от РП-4 до ТП-96 и от РП-7 Алтайвагон до РП мясокомбината ф№16
|  | 2009-05-25 | РП-7"Алтайвагон", ф№2 | Повреждение КЛ-6кВ: от РП мясокомбината до ТП-50 кл.1 и от РП мясокомбината до ТП-50 кл.2
|  | 2009-05-28 | ГПП-4, ф№8, 26, 40, 44 | Повреждение КЛ-6кВ: от РП- до ТП-18, от ТП-231 до ТП-232 и от ТП-323 до ТП-415
|  | 2009-05-29 | ПС-29(ЗЭС) ф№1 на сад.№3 | Повреждение в электросетях садоводческого товарищества №3
|  | 2009-05-30 | ГПП-5, ф№14 | Повреждение КЛ-6кВ от ГПП-5 до ТП-93 ф№14
|  | 2009-05-30 | ГПП-5, ф№16 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-89 до ТП-92
|  | 2009-06-04 | РП-2, яч.15 ф№4-36 и яч.8 на ТП-199 | Повреждение КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-199
|  | 2009-06-05 | РП-1 АТЗ, ф№1 на ТП-131 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-47 до ТП-48
|  | 2009-06-05 | РП-8, яч.10 ф№4-40 и яч.18 на ТП-232 | Повреждение КЛ-6кВ: от РП-8 до ТП-232 и от ТП-37 до ТП-206
|  | 2009-06-06 | РП-5, ф№38, 41 | Повреждение КЛ-6кВ: от РП-5 до РП-ВЧ, от ТП-301 до ТП-188 и от ТП-407 до ТП-109
|  | 2009-06-10 | ГПП-4, ф№4-2 | Повреждение КЛ-6кВ: от ТП-212 до ТП-202 и от ТП-253 до ТП-254
|  | 2009-06-13 | РП-7"Алтайвагон", ф№16 | Повреждение КЛ-6кВ: от РП-7 Алтайвагон до РП-РМК ф№16
|  | 2009-06-13 | РП-4, ф№47 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-96 до ТП-179
|  | 2009-06-13 | РП-2, яч.16, 36, 12 | Сад №1, РЛНД фаза "В" шунт
|  | 2009-06-18 | ГПП-102 Алтрак ф№125 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-117 до ТП-129
|  | 2009-06-21 | ГПП-4, ф№4-24 | Повреждение КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-23
|  | 2009-06-25 | РП-10, яч.13 | Повреждение КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-39
|  | 2009-07-06 | ГПП-103 Алтайвагон, ф№43 | Повреждение КЛ-6кВ от РП-11 до РП-4
|  | 2009-07-13 | РП-2, ф№36 | Повреждение КЛ-6кВ: от РП-2 до ТП-8, от РП-2 до ТП-137, от ТП-29 до ТП-137 и от ТП-319 до ТП-417
|  | 2009-07-13 | ПС-4, ф№34 | Повреждение КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-418
|  | 2009-07-13 | ГПП-4, ф№4-2 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-251 до ТП-253
|  | 2009-07-16 | ГПП-102 Алтрак ф№20 | Повреждение КЛ-6кВ: от ГПП-102 до РП-10, от ТП-115 до ТП-117
|  | 2009-07-23 | ГПП-103 Алтайвагон, ф№43 | Повреждение КЛ-6кВ от РП-11 до ТП-144 ГНС
|  | 2009-07-27 | ПС-4, ф№36 на РП-2 | Повреждение КЛ-6кВ от ПС-4 до РП-2
|  | 2009-08-04 | ПС-4, ф№36 на РП-2 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-319 до ТП-417
|  | 2009-08-10 | РП-5, ф№41 | Повреждение КЛ-6кВ от РП-5 до ТП-406
|  | 2009-08-23 | РП-8, ф№40 | Повреждение КЛ-6кВ от РП-8 до ТП-200
|  | 2009-08-23 | РП-2, ф№36 | Повреждение КЛ-6кВ: от РП-2 до ТП-199 и от ТП-29 до ТП-137
|  | 2009-08-23 | РП-6, ф№44 | Повреждение КЛ-6кВ: от РП-6 до ТП-320 и от ТП-320 до ТП-323
|  | 2009-08-23 | ПС-4, ф№32 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-119 до ТП-439
|  | 2009-08-26 | РП-2, ф№47 и яч. на ТП-122 | Повреждение КЛ-6кВ: от ТП-81 до ТП-71 и от ГПП-103 "Алтайвагон" до РП-4 ф№47
|  | 2009-09-01 | ПС-29(ЗЭС) ф№2 | Повреждение КЛ-6кВ: от ПС-29 до Рп-14 ф№2
|  | 2009-09-04 | ПС-4(ЗЭС) ф№2, 8, 24, 26 | Повреждение КЛ-6кВ: от ТП-8 до ТП-317 и от ТП-440 до ТП-28
|  | 2009-09-16 | РП-4, яч.19 ф№20-17 и яч.21 на ТП-83 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-83 до ТП-84
|  | 2009-09-19 | РП-5, яч.19, 21 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-109 до ТП-301
|  | 2009-09-22 | РП-3 ф№10 с ПС-4(ЗЭС) | Повреждение КЛ-6кВ от ПС-4(ЗЭС) до РП-3 ф№10
|  | 2009-09-24 | ПС-104(ЗЭС), ф№10 на РП-5 | Повреждение КЛ-6кВ от ПС-104(ЗЭС) до РП-5 ф№10
|  | 2009-09-29 | РП-5, яч.39, 38 от ПС-104(ЗЭС) | Повреждение КЛ-6кВ: от ТП-304 до ТП-191, от ТП-189 до ТП-228(порван), и от ТП-224 до ТП-409
|  | 2009-10-03 | РП-2, яч.16 ф№36 | Повреждение КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-199
|  | 2009-10-04 | ПС-4(ЗЭС) ф№2 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-251 до ТП-220
|  | 2009-10-04 | РП-3 яч.24 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-208 до ТП-338
|  | 2009-10-12 | РП-7"Алтайвагон", ф№2, 16 | Повреждение КЛ-6кВ от РП мясокомбината до ТП-50 кл.2
|  | 2009-10-27 | ПС-4(ЗЭС) ф№2 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-252 до ТП-254
|  | 2009-11-04 | РП-3 "Алтрак" ф№7 | Повреждение КЛ-6кВ от РП-3 "Алтрак" до ТП-131 ф№7
|  | 2009-11-07 | РП-6, яч.16 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-300 до ТП-322
|  | 2009-11-13 | ПС-5(ЗЭС), ф№12 | Повреждение КЛ-6кВ от РП-4 яч.4 до ТП-424
|  | 2009-11-17 | РП-4, яч.10 ф№5-12 | Повреждение КЛ-6кВ от РП-4 до ТП-424
|  | 2009-11-25 | РП-6, яч.16 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-300 до ТП-322
|  | 2009-12-06 | ПС-20(ЗЭС) ф№75 | Повреждение КЛ-6кВ от ПС-20 до РП-4, ф№75
|  | 2009-12-07 | ПС-29(ЗЭС) ф№1 на сад.№3 | Повреждение в электросетях садоводческого товарищества №3
|  | 2009-12-08 | ПС-29(ЗЭС) ф№5 на РП-14 | Повреждение КЛ-6кВ от ПС-29 до РП-14, ф№5
|  | 2009-12-24 | ПС-4(ЗЭС), ф№40 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-206 до ТП-37
|  | 2009-12-25 | ПС-29(ЗЭС) ф№1 на сад.№3 | Повреждение в электросетях садоводческого товарищества №3
|  | 2009-12-26 | РП-5, яч.17 и яч.18, ф№39 от ПС-104(ЗЭС) | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-171 до ТП-192
|  | 2009-12-30 | РП-7, яч.4 ф№24 с ПС-102"Алтрак" | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-44 до ТП-154
Итого по г. Рубцовску |  |  |  |  | 84
9. | г. Славгород | ВЛ |  |  | 26
|  | 2009-03-20 | ПС-2, яч.45 | К.З. на ТП-161 (Ведомственная)
|  | 2009-03-30 | ПС-2, яч.47 | Причина не установлена
|  | 2009-04-12 | ПС-2, яч.45 | Наброс на ВЛ-10кВ
|  | 2009-05-21 | ПС-2, яч.32 | Обрыв 2-х магистральных проводов на ВЛ-10кВ (Сильный ветер)
|  | 2009-07-06 | ПС-2, яч.5, 10 | Причина не установлена
|  | 2009-07-11 | ПС-2, яч.35 | Причина не установлена
|  | 2009-07-18 | ПС-2, яч.32, 47, 45, 23, 35 | Дождь, гроза
|  | 2009-07-19 | ПС-2, яч.10, 23, 32, 47, 35 | Дождь, гроза
|  | 2009-07-21 | ПС-2, яч.47 | Дождь, гроза
|  | 2009-07-22 | ПС-2, яч.47 | Дождь, гроза
|  | 2009-07-23 | ПС-2, яч.35 | Дождь, гроза
|  | 2009-07-24 | ПС-2, яч.47 | Отгорел шлейф на ВЛ-10кВ на ГНС
|  | 2009-07-24 | ПС-2, яч.45 | Дождь, гроза
|  | 2009-07-25 | ПС-2, яч.35 | Дождь, гроза
|  | 2009-07-25 | ПС-2, яч.17, 45 | Дождь, гроза
|  | 2009-07-26 | ПС-2, яч.17 | Дождь, гроза
|  | 2009-08-03 | ПС-2, яч.47, 35, 17, 32, 45 | Дождь, гроза
|  | 2009-08-03 | ПС-2, яч.34 | Дождь, гроза
|  | 2009-08-04 | ПС-2, яч.35 | Дождь, гроза
|  | 2009-08-28 | ПС-2, яч.34, 32 | Дождь, гроза
|  | 2009-08-31 | ПС-2, яч.45 | Падение дерева на ВЛ-10кВ, гроза
|  | 2009-08-31 | ПС-2, яч.47 | Падение дерева на ВЛ-10кВ, гроза
|  | 2009-09-15 | ПС-2, яч.47 | "Земля" на ВЛ-10кВ
|  | 2009-10-25 | ПС-2, яч.17 | Причина не установлена
|  | 2009-10-25 | ПС-2, яч.17 | Пробой изоляции 10кВ Р/Я №3 по ул.Школьной
|  | 2009-11-04 | ПС-2, яч.47 | Разрушение проходного изолятора 10кВ на ТП-104
|  | КЛ |  |  | 10
|  | 2009-01-26 | ПС-2, яч.35 | Отгорел шлейф 10кВ на головном кабеле
|  | 2009-04-19 | ПС-2, яч.47 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-3 до ТП-26
|  | 2009-05-24 | ПС-2, яч.34 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-30 до ТП-37
|  | 2009-05-27 | ПС-2, яч.45 | Повреждение КЛ-10кВ: от ПС-2 до РП-1 и от РП-1 до ТП-150
|  | 2009-06-16 | ПС-2, яч.17 | "Земля" на на головном кабеле 10кВ РТП-РП-2
|  | 2009-07-24 | ПС-2, яч.10 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-137 до ТП-113
|  | 2009-09-11 | ПС-2, яч.17 | Повреждение КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-38
|  | 2009-09-19 | ПС-2, яч.45 | Повреждение КЛ-10кВ от РП-1 до ТП-150
|  | 2009-09-25 | ПС-2, яч.17 | Повреждение КЛ-10кВ от РПП до РП-2 (головной)
|  | 2009-11-15 | ПС-2, яч.45 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-46 до ТП-53
Итого по г. Славгороду |  |  |  |  | 36

## 2010
Отчет по аварийности за 2010 г.
№ п\п | Наименование населенного пункта | Дата | Объект отключения | Причина отключения | Итого
1. | г. Новоалтайск | ВЛ |  |  | 16
|  | 2010-03-27 | ВЛ-10 кВ, Л-46-1 | поврежден ТР-Р-160 кВА, ТП-129
|  | 2010-04-01 | ВЛ-10 кВ, Л-46-11 | на РЛНД-17 отгорел шлейф на ф. С
|  | 2010-05-31 | ПС№46 "Пригородная", ВЛ-46-11, ВЛ-10 кВ. | Повреждение разрядников на оп.№69/1
|  | 2010-05-27 | от ПС-46 "Пригородная" ВЛ-10кВ, Л46-1, фаза "С" земля | КТП-68 Разрушение опорного изолятора
|  | 2010-06-19 | ВЛ-35кВ,ТБ-317 | Падение дерева на ВЛ-35кВ,ТБ-117 в пр. оп 1/1 и 2/1
|  | 2010-07-04 | ВЛ-10 кВ, Л-85-7 | ВЛ-10 кВ, Л-85-7 на опоре №46 слетел штырьевой изолятор.
|  | 2010-07-09 | ВЛ-10 кВ, Л-46-1 | Попадание влаги в концевую муфту кабеля со стороны ТП№59
|  | 2010-07-21 | ВЛ-10 кВ от РП-4 яч.17 | ВЛ-10 кВ, К.З (птица), на оп. №14
|  | 2010-08-23 | яч.№4,8,12. ГПП "ЖБИ" | Падение дерева на ВЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-74.
|  | 2010-09-08 | ВЛ-10 кВ, Л-46-15,от ПС-46"Пригородная", яч 15 | ВЛ-10 кВ, Л-46-15, опоры №100/8 и №100/9 срыв штырьевых изоляторов
|  | 2010-09-09 | ВЛ-10 кВ, Л-49-6 от ПС-49 "Цаплинская " яч.6 | по причине СВЭС
|  | 2010-09-09 | ПС-46 "Пригородная", яч.1,яч.11,яч.15, яч.16, яч.5. | по причине СВЭС
|  | 2010-10-05 | ВЛ-10 кВ, яч.14 от ЦРП-402 (Ведом.) | Отгорел шлейф на разъеденителе ТП-8 (Ведом.)
|  | 2010-10-11 | ПС-36"Бобровская", Л-36-5 , Л-36-5 | Повреждение на ПС-36 (СВЭС).
|  | 2010-10-15 | ВЛ-10 кВ, Л-46-15 | КТП 46-15-43 повреждение шлейфов фаза "А" и "В" на РЛНДЗ
|  | 2010-11-20 | ВЛ-10 кВ, Л-86-9. | На ВЛ-10 кВ, между опор №138 и №139 упало дерево.
|  | 2010-12-14 | ГПП "АВЗ" ВЛ-35 кВ ЧА-318.(СВЭС) | Обрыв провода ВЛ-35 кВ
|  | КЛ |  |  | 14
|  | 2010-01-17 | ВЛ-10 кВ, Л-10, ЦРП "Депо" | повреждены две КЛ-10 кВ от ТП-9 до анкерной оп. №1 и от ЦРП "Депо", яч.10 до оп.№1
|  | 2010-03-18 | ПС-46 "Пригородная", ТП-140 | повреждён кабельный ввод в РУ-10 кВ
|  | 2010-04-25 | Повреждение КЛ | КЛ-10кВ от ТП-135 до ТП-43 и от ТП-43 до ТП-123
|  | 2010-04-25 | ГПП "ЖБИ" (Ведомственная) ячейка №4,5,8 | КЛ-6кВ от ТП-74 до ГКТП-102,
|  | 2010-05-04 | ГПП -АВЗ яч.№12 | Повреждение КЛ-6кВ, от ГПП-АВЗ до ТП-170 яч.№3
|  | 2010-05-12 | РП-2, 10кВ, яч.№15 | К.З. КЛ-10кВ от РП-2,яч.№15 до ТП-176,яч.№2
|  | 2010-05-13 | ГПП ЖБИ яч.№4,№8. | Повреждение кабельной линии от ТП-96 до ТП-127. (механическое повреждение КЛ, виновник Водоконал)
|  | 2010-08-14 | КЛ-10 кВ от РП-3, яч.№8 | Повреждение КЛ-10 кВ от РП-3 до ТП-153
|  | 2010-08-19 | КЛ-10 кВ, РП №2, яч.№16 | Повреждение КЛ-10 кВ от РП №2 до ТП-176
|  | 2010-08-23 | яч.№12 ГПП "ЖБИ" | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП 134 до ТП-42
|  | 2010-08-27 | КЛ-6 кВ, ГПП ЖБИ, яч.№4,8 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-122 до ТП-74
|  | 2010-09-09 | КЛ-6 кВ, от ТП-49 яч. 1 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-49 яч. 1 до ВЛ-6кВ.
|  | 2010-10-16 | КЛ-10 кВ, ЦРП-402, яч.11 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-160 яч.2 до ТП-186 яч.5.
|  | 2010-12-02 | ВЛ-10 кВ, Л-46-1. | Повреждение концевой заделки КЛ-10 кВ, вход в ТП-99
|  | 2010-12-30 | РП-"ЗПД" яч.16, 10кВ. | Повреждение КЛ-10 кВ, от РП-"ЗПД" до ТП-191
Итого по г. Новоалтайску |  |  |  |  | 30
2. | г. Белокуриха | ВЛ |  |  | 14
|  | 2010-01-02 | Л-37-7, ВЛ-10 кВ | сгорели высоковольтные вставки
|  | 2010-03-30 | яч.7, яч. 19 | Сработала МТЗ
|  | 2010-04-27 | ПС-37(БЭС), яч.№2, ВЛ-10 кВ, Л-97-2 | Повреждение на КТП-"Пчелоцентр" (Ведомственая).
|  | 2010-06-10 | ВЛ-10 кВ, КТП-37-23-3 и КТП-37-23-7 | КТП-37-23-3, отгорел шлейф 10кВ на проходном изоляторе фаза "А" из-за плохого контакта
|  | 2010-07-02 | ВЛ-10 кВ, Л-37, РП 1-9 | Гроза
|  | 2010-07-03 | ВЛ-10кВ, Л-42-13 | на ВЛ-10 кВ Л-42-13 фаза "А" земля (вследствии попадания кота в КТП-42-13-3)
|  | 2010-10-04 | ВЛ-10 кВ,РП-1, яч.12 | Повреждение на КТП 37-РП1-12-1
|  | 2010-10-13 | ВЛ-10 кВ, Л-37-19 | Превышение max допустимого перетока в сечении ББУ-3
|  | 2010-10-13 | ВЛ-6 кВ, Л-34-6, яч.№10 | Превышение max допустимого перетока в сечении ББУ-3
|  | 2010-11-07 | ВЛ-10 кВ, Л-37-20, от ТП-22 яч.6. | Причина не выяснена.
|  | 2010-11-09 | ВЛ-10 кВ, Л-37-22-6 | Сильный ветер
|  | 2010-11-18 | ВЛ-10 кВ, Л-37-8-8 | Провис провода в пролете опор 31-32, 18-4 и 18-5
|  | 2010-12-01 | ВЛ-10 кВ, Л-97-2 | По причине (БЭС)
|  | 2010-12-18 | ВЛ-6 кВ, Л-36-1. | Сильный ветер, снег
|  | 2010-12-18 | ВЛ-10 кВ, Л-37-8-8 | Сгорел высоковольтный щит на КТП-37-8-8-32
|  | КЛ |  |  | 12
|  | 2010-01-30 | Л-37-23, ОАО "Алтайэнерго", БЭС | Повреждена КЛ-10 кВ на КТП-37-23-3, КТП-37-23-7
|  | 2010-03-31 | ПС-37, яч. 20 | поврежден кабель
|  | 2010-03-14 | Л-37-6 | повреждение КЛ-10 кВ от КТП-45-23
|  | 2010-04-26 | ГПП-37 "Курортная"(БЭС), яч№19, КЛ-10кв , Л-37-19 | Повреждение кабельной разделки на Тр-р№2,ТП-17
|  | 2010-04-27 | ТП - 37-7-19-1 яч.№5 | на ТП-37-7-19-16 повреждение Кабельной перемычки до ТР-Р 1
|  | 2010-05-08 | ВЛ-10кВ от ТП-22 яч.№6 | Повреждение КЛ-10кВ от ГПП-37 яч.№6 до ТП-22
|  | 2010-05-24 | ПС-№37, Л-37-6. | Поврежд. КЛ-10 кВ от КТП-6-23 до ТП-37-6-20-22.
|  | 2010-06-03 | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП 37-8-36 | Вышел из строя кабель от КТП 37-8-36 до первой опоры Ф№1
|  | 2010-08-05 | КЛ-10 кВ, ПС-37 "Курортная", яч. №7 | ТП 37-7-19-12 повреждение кабельной перемычки 10 кВ до Т-1
|  | 2010-08-09 | КЛ-10 кВ, ПС-37 "Курортная", яч. №19,20 | Гроза. Повреждение КЛ-10кВ
|  | 2010-09-14 | на ПС-37 "Курортная" ЗРУ-10 кВ, Л-37-1 | ТП-4 разрушение опорного изолятора фаза "А" на ТР-10кВ
|  | 2010-09-20 | КЛ-10 кВ, яч.№7 от ПС-37 "Курортная" | Повреждение КЛ-6 кВ,от ПС-37 яч.№7 до ТП-1
|  | 2010-09-25 | ПС-37 "Курортная" ЗРУ-10 кВ, яч.7 | Повреждение КЛ-10 кВ, от ТП-37/19/14 до ТП-37/19/15.
Итого по г. Белокурихе |  |  |  |  | 26
1. | г. Алейск | ВЛ |  |  | 11
|  | 2010-03-29 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-90-42 | Повреждение изолятора и возгорание опоры №46
|  | 2010-06-15 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-1 | Повреждение КЛ-10 кВ на тр-ре №1 ЗТП-36
|  | 2010-07-04 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-45 | Токовая отсечка
|  | 2010-09-12 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-42 | Поврежден кабель 10 кВ с ЗТП-28 на ЗТП-47
|  | 2010-10-16 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-1-9 | Ураганный ветер, повреждение на ГКТП-129
|  | 2010-11-07 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-1-8 | Повреждение кабеля 10 кВ на ЗТП-127
|  | 2010-11-16 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-1-7 | Сбита опора
|  | 2010-12-01 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-4 | Токовая отсечка
|  | 2010-12-02 | Откл. ВЛ-10 кВ Л-42, РП-2-4 | Токовая отсечка
|  | 2010-12-02 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-2-1 | Токовая отсечка
|  | 2010-12-06 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-1-8 | Токовая отсечка
|  | 2010-12-24 | Откл. ВЛ-10 кВ РП-1-8 | Повреждена А-опора, отпайка на МСК
|  | КЛ |  |  | 3
|  | 2010-03-22 | Откл. Нечетная секция шин на ПС-90 (35,39,45) | Повторное включение
|  | 2010-05-02 | Откл. яч.35 с ПС-90 | Токовая отсечка
|  | 2010-05-02 | Откл. яч.9 в РП-1 | Токовая отсечка
Итого по г. Алейску |  |  |  |  | 14
4. | г. Змеиногорск | ВЛ |  |  | 9
|  | 2010-02-18 | КЗ на ВЛ-10 кВ Л-16-11 | На КТП-16-7-15 вышли из строя опорные и проходные изоляторы
|  | 2010-03-09 | КЗ на ВЛ-10 кВ Л-16-6 | Штормовые погодные условия
|  | 2010-03-09 | КЗ на ВЛ-10 кВ Л-16-7 | Штормовые погодные условия
|  | 2010-03-09 | КЗ на ВЛ-10 кВ Л-16-14 | Штормовые погодные условия
|  | 2010-03-09 | КЗ на ВЛ-10 кВ Л-16-11 | Штормовые погодные условия
|  | 2010-03-09 | КЗ на ВЛ-10 кВ Л-2-3 | Штормовые погодные условия
|  | 2010-11-18 | КЗ на ВЛ-10 кВ Л-2-3 | Штормовые погодные условия
|  | 2010-11-18 | КЗ на ВЛ-10 кВ Л-16-6 | Вышли из строя опорные изоляторы на ТП-16-6-107, на ТП-16-6-2 отгорел шлейф РЛНД
|  | 2010-11-18 | КЗ на ВЛ-10 кВ Л-16-9 | Штормовые погодные условия
|  | 2010-12-23 | Отключилась КТП-2-3-21 | Штормовые погодные условия
|  | КЛ |  |  | 1
|  | 2010-03-07 | Отключилась 1 секция шин ПС-16 ЮЭС | Вышел из строя МВ 110 кВ ЮЭС
Итого по г. Змеиногорску |  |  |  |  | 10
9. | г. Славгород | ВЛ |  |  | 12
|  | 2010-03-17 | Аварийно отключился МВ Л-115 ВЛ-110кВ ПС-2 Славгородская | Дождь, мокрый снег с образованием наледи, сильный ветер, порывы до 28 м/с
|  | 2010-03-18 | ПС-2 Славгородская яч. 10 | Сильный ветер, буран, обрыв шлейфа 10 кВ отп. на Элеватор. Вышли из строя 2 ШС-10 оп.№64 ВЛ-10 кВ
|  | 2010-05-28 | ПС-2 Славгородская яч. 19 | Гроза, причину не обнаружили
|  | 2010-05-28 | ПС-2 Славгородская яч. 17 | Гроза, причину не обнаружили
|  | 2010-07-13 | ПС-2 Славгородская яч. 10 | Ливень, "Прошило" изолятор 10 кВ на ТП-19
|  | 2010-08-23 | ПС-2 Славгородская яч. 10 | Обрыв магистральных проводов 10 кВ автокраном на Л-2-10 возле ТП-121
|  | 2010-09-09 | ПС-2 Славгородская яч. 32 | Пыльная буря. Обрыв провода ВЛ-10 кВ из-за падения дерева
|  | 2010-09-28 | ПС-2 Славгородская яч. 10 | Дождь, ВЛ-10 кВ разбит изолятор
|  | 2010-10-16 | ПС-2 Славгородская яч. 47 | Ветер. КЗ на ВЛ-10 кВ (ветка, ворона)
|  | 2010-10-16 | ПС-2 Славгородская яч. 17 | Ветер
|  | 2010-10-16 | ПС-2 Славгородская яч. 32 | Ветер, причина не установлена
|  | 2010-10-17 | ПС-2 Славгородская яч. 17 | Причина не установлена
|  | 2010-12-02 | ПС-2 Славгородская яч. 23 | Сильный ветер, мокрый снег, КЗ в Р/Я №2
|  | КЛ |  |  | 13
|  | 2010-02-26 | ТП-13 ТМ-250 кВА, нет выхода с тр-ра фазы С | Неисправность тр-ра
|  | 2010-03-09 | ПС-2 Славгородская яч. 47 | Ветер, мокрый снег "Перекрыло" шинный мост 10 кВ на вед. ТП-152 из-за ветхой кровли
|  | 2010-03-09 | ПС-2 Славгородская яч. 47 | Ветер, мокрый снег, налипание мокрого снега на проходные изоляторы ТП-100 (ГНС Водоканал)
|  | 2010-03-18 | Аварийно отключился МВ на РП-1 в сторону ТП-52 | Причина не установлена
|  | 2010-03-18 | ПС-2 Славгородская яч. 35 | Сильный ветер, буран, шинный мост 10 кВ ТП-21-КЗ
|  | 2010-03-29 | ПС-2 Славгородская яч. 17 | Вышел из строя кабель 10 кВ от ТП-20 до ТП-32
|  | 2010-04-22 | ПС-2 Славгородская яч. 47 | Вышел из строя кабель 10 кВ от ТП-3 до ТП-26
|  | 2010-06-15 | ПС-2 Славгородская яч. 19 | Вышел из строя кабель 10 кВ от ТП-22 до ТП-10
|  | 2010-08-29 | ПС-2 Славгородская яч. 45 | Вышел из строя кабель 10 кВ от ТП-46 до ТП-53
|  | 2010-09-06 | ПС-2 Славгородская яч. 47 | Вышел из строя силовой трансформатор №1 ТМ-160 кВА на ТП-12
|  | 2010-09-08 | ПС-2 Славгородская яч. 47 | Пыльная буря. Вышел из строя кабель 10 кВ от РТП до ТП-2
|  | 2010-11-17 | ПС-2 Славгородская яч. 23 | Дождь, КЗ в Р/Я №2 (вышла из строя концевая воронка КЛ-10 кВ Р/Я №2-ТП-31)
|  | 2010-12-08 | ПС-2 Славгородская откл. ввод ПС и тр-р №1 | Сработала защита АОСН
|  | 2010-12-14 | ПС-2 Славгородская яч. 47 и 45 | Авария на ПС-2. аварийно откл. Секция №4
Итого по г. Славгороду |  |  |  |  | 25
6. | с. Кулунда | ВЛ |  |  | 5
|  | 2010-03-27 | Откл. ВЛ-10 кВ ПС-1 яч.3 | Сильный ветер
|  | 2010-06-10 | Выход из строя КТП-1-12-6 | Повреждение мусоровозом опоры №1 ВЛ-0,4 кВ фид.3 от ТП-1-12-6
|  | 2010-06-15 | Откл. ВЛ-10 кВ ПС-1 яч.16 | Пробой изоляторов на опоре №109
|  | 2010-06-21 | Откл. ВЛ-10 кВ ПС-1 яч.12 | Выход из РЛНД-10 кВ
|  | 2010-11-01 | Откл. ВЛ-10 кВ ПС-1 яч.15 | Выход из строя разрядника РВО-10 на опоре 36 ВЛ-10 кВ
|  | КЛ |  |  | 0
Итого по с. Кулунде |  |  |  |  | 5
5. | г. Камень | ВЛ |  |  | 16
|  | 2010-01-19 | На ВЛ-0,4 кВ от ТП-31-13-141 перенапряжение в сети | На опоре ВЛ-0,4 кВ ф.1 отгорела фаза ввода в жилой дом, произошло замыкание проводов и отгорание нулевого провода
|  | 2010-02-09 | ВЛ-10 кВ Л-10-7 без напряжения | Отгорел шлейф на мктал. Опоре №18 Л-10-7
|  | 2010-02-14 | На ВЛ-10 кВ Л-10-26 пропала 1 фаза А | На опоре ВЛ-10 кВ Л-10-26 отгорел шлейф на вводе в ТП-10-26-9
|  | 2010-03-18 | Л-31-12, опора №75 | Пробой изоляции на изоляторе, возгорание траверсы на опоре ВЛ-10 кВ
|  | 2010-03-18 | Л-10-7 | Отгорел шлейф на опоре №1
|  | 2010-04-05 | Л-1-22, опора №91 | Пробой изоляции на изоляторе, оп.№91 Л-1-22
|  | 2010-04-16 | Л-31-12, опора №44 | Обрыв провода на оп.№44
|  | 2010-04-29 | Л-10-9 | Наклон опоры на ВЛ-10 кВ
|  | 2010-07-20 | Л-10-9, ТП-94,65,169 | Аварийно отключилась обрыв проводов (взрыв газа в жилом доме)
|  | 2010-08-23 | Л-31-13 | Аварийно отключилась ВЛ-10 кВ из-за попадания веток на провода во время бури
|  | 2010-08-23 | Л-31-1 | Аварийно отключилась ВЛ-10 кВ из-за попадания веток на провода во время бури
|  | 2010-08-23 | Л-31-1 | Аварийно отключилась ВЛ-10 кВ из-за попадания веток на провода во время бури
|  | 2010-09-27 | ТП-31-12-31, ф.3 | Сбита опора ВЛ-0,4 кВ
|  | 2010-10-08 | ТП-10-24-27, ф.14 | Вышла из строя муфта на опоре №1
|  | 2010-10-16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10-9-65, ф.1 | Сбита опора ВЛ-0,4 кВ
|  | 2010-10-31 | ГКТП-12-11-47 | Возгорание опоры
|  | 2010-11-20 | ТП-31-12-161 | Повреждена ж/б приставка
|  | КЛ |  |  | 28
|  | 2010-02-16 | Отключилась ТП-1-22-149 сгорел ПК-10 | Перегорел выход КЛ-0,4 кВ из РУ-0,4 кВ ТП-1-22-149 ф.2 до траверсы
|  | 2010-03-28 | Л-10-38 | Вышел из строя КЛ-10 кВ ввод в ГКТП-10-38-105
|  | 2010-04-27 | Л-10-24, ТП-10-33-92 | Вышел из строя концевая муфта КЛ-10 кВ
|  | 2010-04-27 | Л-10-38, ТП-10-38-53 | Вышел из строя концевая муфта на КЛ-10 кВ из РУ-10 кВ до тр-ра
|  | 2010-05-29 | ГКТП-10-7-3, ф.3 | Сгорел автоматический выключатель 160 кВА
|  | 2010-05-31 | ГКТП-10-7-3, ф.3 | Сгорел автоматический выключатель
|  | 2010-06-02 | Перекрыло 4 автомата в РУ-0,4 кВ ТП-10-7-3 | Грозовой разряд молнии
|  | 2010-06-03 | Откл. ТП-10-7-3 | Течь масла из под шпилек. Выгорели шпильки на тр-ре
|  | 2010-06-08 | Откл. ТП-69 | Отгорел провод ввод в ТП-69
|  | 2010-06-15 | Л-31-13, ТП-31-13-48 | Вышел из строя КЛ-10 кВ из РУ-10 кВ до тр-ра
|  | 2010-06-22 | Л-31-1, ТП-31-1-29 | Огорел шлейф на проходгом изоляторе на вводе в ТП-31-1-29
|  | 2010-07-02 | Л-10-9 | Во время грозы возгорание опоры №237 Л-10-9, повреждение муфты на КЛ-10 кВ выход из ТП-10-9-24
|  | 2010-07-04 | ТП-10-38-67 | Вышел из строя КЛ-0,4 кВ из РУ-0,4 кВ до опоры №1
|  | 2010-07-10 | Л-31-1 | Причина не установлена
|  | 2010-07-11 | Л-31-13 | Причина не установлена
|  | 2010-07-15 | Л-31-13 | Причина не установлена
|  | 2010-07-26 | Л-10-26 | Вышел из строя КЛ-10 кВ от РЛНД до ТП-10-26-16 (ведомственная)
|  | 2010-08-02 | Л-10-24 | Нагрев шпильки на трансформаторе ГКТП-10-24-5
|  | 2010-09-08 | ТП-10-26-61 | Во время сильного ветра замыкание проводов в линии, сгорели три автоматических выключателя на фид.№1,2,3-250 А
|  | 2010-09-09 | Л-31-1 (ТП-30,118,59,167,58) | Вышел из строя КЛ-10 кВ на ТП-31-1-30
|  | 2010-09-29 | КТП-10-7-128 | Вышел из строя автоматический выкл. 100 А ф.2
|  | 2010-09-29 | КТП-31-13-141, ф.2 | Вышел из строя КЛ-0,4 кВ выход из РУ-0,4 кВ до оп.№1
|  | 2010-10-15 | ТП-10-24-11, ф.6 | Отгорел шлейф выход из ТП-11
|  | 2010-11-24 | ТП-31-1-85, ф.3 | Вышел из строя КЛ-0,4 кВ выход из РУ-0,4 кВ до оп.№1
|  | 2010-12-10 | ТП-10-24-64 | Вышел из строя КЛ-0,4 кВ выход из РУ-0,4 кВ до оп.№1
|  | 2010-12-11 | ТП-31-1-118 | Отгорела шина 0,4 кВ фаза "Б"
|  | 2010-12-30 | Л-10-7 | Вышел из строя КЛ-10 кВ из ТП-10-7-115 до ТП-10-7-98
|  | 2010-12-30 | ТП-10-7-104 | Выгорела шпилька на трансформатора 400 кВА на ТП-10-7-104
|  | 2010-12-30 | Л-10-9 | Вышел из строя КЛ-10 кВ через ж/дорогу сторону ТП-31-12-24
Итого по г. Камень на Оби |  |  |  |  | 44
8. | г. Рубцовск | ВЛ |  |  | 20
|  | 2010-02-18 | РП-5, яч.17 на ТП-151 сработала защита | Повреждение ВЛ-6 кВ от ТП-110 до ТП-133 опора №4 (обрыв провода, опора №4)
|  | 2010-03-28 | РП-1 сработала защита в яч.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-331 ф."Делегатский" - к.з. в линии
|  | 2010-04-26 | ПС-29 ,(ЗЭС), КЛ-6кВ, Л-29-1 | Повреждение ВЛ-6кВ Л-29-1 на (ведомственом уч.) сад.№3"Мичуринец"
|  | 2010-04-29 | РП-5 Ф.№38 | Обрыв провода на ВЛ-6кВ, м/у РП-5 и ТП-123, пролеты опор №4-№8 в результате падения тополя.
|  | 2010-05-16 | на ПС №4 "Набережная"(ЗЭС) яч.№2 | Повреждение на ВЛ-6кВ(сад-во"Мичурин") ведомственная
|  | 2010-05-30 | ПС-29 (ЗЭС), ВЛ-6 кВ, Л-29-1 | Перехлест проводов, токовая отсечка
|  | 2010-05-30 | ПС №4 "Набережная"(ЗЭС) ф.№2 6 кВ. | Сильный порыв ветра, токовая отсечка
|  | 2010-06-09 | ВЛ-6кВ от РП-7 яч.№1 | КЗ на ВЛ-6кВ в следствии попадания птицы между проводом и траверсой на опоре №1
|  | 2010-06-17 | ВЛ 6кВ, РП-7 ф№24 | ТП 45(ведомственная)на анкерной опоре, на отпайке сорван изолятор
|  | 2010-06-28 | ВЛ-6кВ от ТП-119 до ТП-55 | Обрыв провода ВЛ-6кВ,сильный ветер,град.
|  | 2010-08-12 | ВЛ-6 кВ, Л-102-25 от РП-7 | Выгорел нож РЛНД опоры №11 ВЛ-6 кВ, от РП-7 до ТП-228
|  | 2010-08-12 | ВЛ-10 кВ, Л-25-2 | Разрушение проходного изолятора на КТП 25-2-5
|  | 2010-08-15 | КЛ-6 кВ, ПС-29 "Гидроузел", яч.№1 | Разрушение изолятора на траверсе (ведом.)КТП
|  | 2010-08-20 | ВЛ-6 кВ, РП-7, Л-102-15 | Опора №22 повреждение изолятора
|  | 2010-08-23 | ВЛ-6 кВ, ф.102, от РП-7 | Падение веток на ВЛ-6 кВ от ТП-107 до ТП-159.
|  | 2010-08-23 | ВЛ-6 кВ, РП-7, ф.№102-25 | К.З. Падение веток на ВЛ-6 кВ от РП-7 до ТП-228.
|  | 2010-10-07 | ПС-29"Гидроузел", ЗРУ-6 кВ, яч.2. | Неисправность ВЛ-6 кВ в садоводстве №3.
|  | 2010-10-07 | ПС-29"Гидроузел", ЗРУ-6 кВ, яч.2. | Неисправность ВЛ-6 кВ в садоводстве №3.
|  | 2010-10-29 | РП-5 РУ-6 кВ, яч.5, яч.3, яч.7, яч.9, яч.11, яч. 13. | К.З. на ВЛ-6 кВ, от РЛНД до проходных изоляторов ТП-123.
|  | 2010-12-01 | РП-5, РУ-6 кВ, яч.№3. | Подхлест проводов на ВЛ-6 кВ (ведомственная)
|  | КЛ |  |  | 110
|  | 2010-01-31 | ПС-105 "РМЗ", ф.14 на ТП-32, в яч.№14 сработала защита | Повреждение трех предохранителей ПК-6 на вводе силового трансформатора в ТП-314
|  | 2010-02-12 | ПС-104, ф.10 на РП-5, в яч.10 сработала защита | ТП-105 повреждение силового трансформатора
|  | 2010-02-15 | ПС-104, ф.10 на РП-5, в яч.10 сработала защита | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-105 до ТП-114 (порван тепловыми сетями)
|  | 2010-02-16 | ПС-5, ф.12 на РП-4 в яч.12 сработала землянная защита | Повреждение КЛ-6 кВ, ф.5-12
|  | 2010-02-16 | ПС-104, ф.10 на РП-5, в яч.10 сработала защита | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-5 до ТП-105
|  | 2010-02-20 | ГПП-5, ф.9 РП-11 | Повреждение КЛ-6 кВ РП-11 Хлебозавод
|  | 2010-03-05 | РП-7, яч.5 сработала защита | Неисправность на ТП-167 (ООО "Истрия", ведомственная)
|  | 2010-03-05 | ПС-104 сработала защита МТЗ в яч.38 | Причин не обнаружено
|  | 2010-03-20 | На ТП-4 повреждение предохранителя ПК-6 | Повреждение КЛ-0,4 кВ №1 от ТП-4 до ж. дома Ленина 172
|  | 2010-03-24 | На ТП-4 сработала защита в яч.10 | Повреждение КЛ-6 кВ от ПС-4 ф.10
|  | 2010-03-25 | РП-5 сработала защита в яч.5 и 3 | Неисправность на КТП-123 (ведомственная)
|  | 2010-03-26 | РП-5 сработала защита в яч.6 и 4 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-405 до ТП-406
|  | 2010-03-28 | РП-5 сработала защита в яч.5 и 3 | Неисправность на КТП-123 (ведомственная)
|  | 2010-04-06 | РП-5, 6 кВ, секция Ф№39 | Повреждение КЛ 6кВ КЛ-6 кВ, ТП-193 ТП-302
|  | 2010-04-06 | на ПС-№104, ячейка №4 | Повреждение КЛ-6 кВ, от ТП193 до ТП302
|  | 2010-04-09 | РП-11.яч ввода,яч15(хлебозавод) | Повреждение КЛ(хлебозавод),ведомственая
|  | 2010-04-12 | РП-6 Ф.№18 | Повреждение кабеля 6кВ от ТП-300 до ТП-302.
|  | 2010-04-14 | ЦРП АТЗ(п/ст водоканала) | повреждение высоковольтного кабеля
|  | 2010-04-15 | на РП5 ячейка №11сработала МТЗ | Вышла из строя ведомственная КЛ-6кВ; от РП5 ячейка №11 до РП"Воинская часть"
|  | 2010-04-17 | КЛ-6кВ, 29-13 сработала ТО | Вышла из строя КЛ-6 кВ
|  | 2010-04-18 | КЛ-10кВ, 4-45 | Вышла из строя КЛ-10 кВ (земля)
|  | 2010-04-19 | КЛ-6кв от РП-8 яч№13 до ТП-206 | Повреждение КЛ
|  | 2010-04-20 | КЛ-6кв Ф.-24РП-7ячВвода, | Повреждение КЛ от ТП16 до ТП-41
|  | 2010-04-20 | КЛ-6кв от РП-3 яч№1 до ТП-131 | Повреждение КЛ
|  | 2010-04-21 | ГПП-103, Ф№47 | КЛ-6 кВ, КЗ
|  | 2010-04-24 | КЛ-6кВ от РП-7 Алтайвагон ячейка №16 до РП Мясокомбинат (ведомственная) | на КЛ-6кВ земля
|  | 2010-04-26 | ПС-105 (ЗЭС) | КЛ-6кВ,(Земля) Л-105-8,от ПС(105) до РП-8
|  | 2010-04-28 | ПС-5 ,(ЗЭС), Яч№ 17 КЛ-6кВ, Л-5-17-85 | Повреждение КЛ-6кВ Л-5-17-85 от ПС-5 до ТП-85
|  | 2010-04-29 | ПС№4 "Набережная" (ЗЭС), Ф.№2 | Токовая отсечка, неиспраность на линии КЛ-4-2, 6кВ
|  | 2010-04-30 | КЛ-6кВ, от РП-3,яч-15, доТП-333. | Повреждение КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-333.
|  | 2010-05-08 | КЛ-6кВ от РП-3 яч.№9 до ТП-434 | Обвал грунта
|  | 2010-05-13 | КЛ-6кВ, от РП-3, ф 4-38 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-51 до ТП-337
|  | 2010-05-15 | РП-6, яч.№10 | КЛ-6кВ от ТП-300 до ТП-322. земля.
|  | 2010-05-15 | РП-3, яч.№16. | КЛ-6кВ от ТП-51 до ТП-337. земля.
|  | 2010-05-20 | ГПП-4,Откл. яч.№34 | Земля на КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-418
|  | 2010-05-20 | ГПП-4,Откл. яч.№44 | Земля на КЛ-6кВ от ТП-300 до ТП-322
|  | 2010-05-23 | РП-6, ф.№18, КЛ-6кВ | Повреждение КЛ от ТП-415 до ТП-416
|  | 2010-05-23 | ПС-5, ф.№10, КЛ-6 кВ | Повреждение КЛ-6 кВ от ПС-5 до РП-4
|  | 2010-05-25 | РП-1, ф.№14, КЛ-6кВ | Причина не выяснена.
|  | 2010-05-30 | ГПП-4,ф№2,10,12,26 | КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-15,от РП-10 до ТП-55
|  | 2010-05-30 | КЛ-6 кВ, ПС-104, ф.№41 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-110 до ТП-207 (ведомственная)
|  | 2010-05-31 | РП-7, "Алтайвагон", ф.№2 | Повреждение КЛ от РП-7 до РП-МК.
|  | 2010-05-31 | ТП-29(ЗЭС) ф.№14 | Повреждение КЛ от ТП-29 до РП-9.
|  | 2010-06-08 | ГПП-5, ф.№9, ф.№17.КЛ-6кВ. | Вывели в ремонт КЛ-6кВ от ГПП-5 ф.№9 до РП-11.(причина выясняется).
|  | 2010-06-09 | ПС-20 ф.№75. КЛ-6кВ | Повреждение КЛ-6кВ от ПС-20 до РП-4
|  | 2010-06-09 | КЛ-6кВ от РП-9 яч.№9 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-194 до ТП-19
|  | 2010-06-12 | КЛ-6кВ от ПС-5"Алей",Ф.№12 до РП-4,яч.10 | КЛ-6кВ от РП-4 до ТП-118,и ТП-425
|  | 2010-06-13 | ПС-5"Алей" ф.№9. | Повреждение КЛ от РП-11 до ТП-65.
|  | 2010-06-15 | КЛ-6 кВ, ф№1, РП№1(АТЗ Энерго) ведомственная | РП№1, МТЗ при переключении 6 кВ дежурным персоналом Алтайэнерго
|  | 2010-06-16 | КЛ-6 кВ, РП-7, ф.№15 и ф.№25 | повреждение кабеля (земля)
|  | 2010-06-24 | КЛ-6 кВ, РП-1, яч.№9 | Повреждение КЛ-6кВ, от ТП-28 до ТП-440 и ТП-28 до ТП-437
|  | 2010-06-23 | КЛ-6кВ,от ПС-5"Алей"(ЗЭС),Ф№14 | КЛ-6кВ,ТП-8992,8988
|  | 2010-06-22 | КЛ-6кВ,Л-5-16 | Сработала защита, земля в сети 6-кВ
|  | 2010-06-22 | КЛ-6кВ Л-5-10 | Сработала защита, земля в сети 6-кВ
|  | 2010-06-25 | ПС-104"АСМ"Ф№38 до РП-5 | Повреждение КЛ-6кВ, от РП-5,яч.9 до ТП-406
|  | 2010-06-18 | ПС-104"АСМ" Ф№38,39,10 питающие РП-5 целиком | Повреждение КЛ-6кВ, от ПС-104 до РП-5, от РП-5 до ТП-406 и от ТП-109 до ТП-276
|  | 2010-06-30 | КЛ- 6кВ.РП-7.яч.1 | Повреждение кабельной воронки
|  | 2010-07-06 | КЛ-6кВ, яч.№24, яч.№15 и яч.№25 от ПС102"Алтрак" до РП7 | Повреждение КЛ-6кВ между ПС102 яч.24 и РП7 яч.4, а также КЛ-6кВ между ТП47 и ТП48
|  | 2010-07-07 | КЛ-6кВ.РП-5.яч.11. | Повреждение КЛ(ведомственная)отРП-5.яч.11.до РП-В/Ч
|  | 2010-07-07 | КЛ-6кВ. РП №8.Ф-8 | Порыв КЛ-6кВ,ТП 232 -ТП231.(виновник-тепловые сети )
|  | 2010-07-09 | КЛ-6 кВ, РП-5, ф.№41 | к.з. ТП-207 (ведомственная) Дождь, попадание воды в ТП
|  | 2010-07-10 | КЛ-6 кВ, ПС-105 РМЗ, ф.№14 | Повреждение КЛ от ТП-21 до ТП-314
|  | 2010-07-10 | КЛ-6 кВ, ПС-105 РМЗ, ф.№18 | Повреждение КЛ от ТП-187 до ТП-322
|  | 2010-07-19 | КЛ-6 кВ, от ПС-104, ф.№10 | Повреждение КЛ-6 кВ, от ТП-33 до ТП-114
|  | 2010-07-24 | КЛ-6 кВ.Л-36-34. РП№8, Ф-105-8 | КЛ-6 кВ.Л-36-34. К.З. 2-фазное
|  | 2010-08-03 | КЛ-6 кВ, РП№8,Ф-40 | Повреждение от ТП-37 до ТП-220.
|  | 2010-08-04 | КЛ-6 кВ, ПС-105, ф.№8 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП №8 до ТП-34
|  | 2010-08-08 | КЛ-6 кВ, от ГПП-5 яч.12 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-4 до ТП-2
|  | 2010-08-16 | КЛ-6 кВ ф.№47 от ПС-103 "Алтайвагон" | Повреждение КЛ-6 кВ, от ПС-103 ф.№47 до РП-4,а также КЛ-6 кВ от ТП-81 до ТП-125
|  | 2010-08-19 | КЛ-6 кВ, РП №11, ф.№15 | К.З., ТП-Хлебозавод ведомственная (вследствии попадания кота в РУ-6 кВ)
|  | 2010-08-20 | КЛ-6 кВ, ПС-5 "Алей", ф.№17 | Повреждение КЛ-6 кВ от ПС-5 "Алей" до ТП-85
|  | 2010-08-20 | КЛ-6 кВ, РП-5, ф.№22 | причина отключения не выяснена, сработала МТЗ
|  | 2010-08-23 | КЛ-6 кВ, Ф№ 39, от РП-5 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП 198 до ТП-308
|  | 2010-08-23 | КЛ-6 кВ, яч.№1 от ГПП-29"Гидроузел" | Повреждение КЛ-6 кВ на ТП-5(ведомст)
|  | 2010-08-23 | КЛ-6 кВ, яч.№2 от РП-11 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-11 до ТП (Хлебозавода).
|  | 2010-09-05 | КЛ-6 кВ, ПС-5 "Алей", яч. 10 | Повреждение КЛ-6 кВ, от РП-4 до ТП-424
|  | 2010-09-13 | РУ-6 кВ, РП-5, яч.21(ввода) | Повреждение на ТП-151 (ведомственная)
|  | 2010-09-13 | РУ-6 кВ, РП-7, яч.4 | Повреждение КЛ-6 кВ, от ТП-16 до ТП-41
|  | 2010-09-14 | на РП-1 РУ-6кВ, яч.18(ввода) | Повреждение КЛ-6 кВ, от ПС-4 "Набережная" до РП-1
|  | 2010-09-14 | на РП-2 РУ-6кВ, яч.15(ввода) | Повреждение КЛ-6 кВ, от ПС-4 "Набережная" до РП-1
|  | 2010-09-15 | КЛ-6 кВ, ф.38 от ГПП-4 | Повреждение КЛ-6кВ, от ТП-434 до ТП-436.
|  | 2010-09-19 | КЛ-6 кВ, ПС-5 ЗЭС, яч.№12 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-96 до ТП-179
|  | 2010-09-20 | КЛ-6 кВ, ПС-5 ЗЭС, яч.№12 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-96 до РП-12 КОС
|  | 2010-09-20 | КЛ-6 кВ, ПС-5 ЗЭС, яч.№12 | Повреждение КЛ-6 кВ от ПС-5 ЗЭС до РП-4
|  | 2010-09-21 | КЛ-6 кВ, РП-7 ОАО"Алтайвагон", ф.№16 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-7 до РП-Мясокомбинат (ведомственнная)
|  | 2010-09-23 | КЛ-6 кВ, ПС-5 ЗЭС, ф.№10 | Повреждение КЛ-6 кВ от ПС-5 ЗЭС , до ТП-118
|  | 2010-09-23 | КЛ-6 кВ, РП-7 ОАО"Алтайвагон", ф.№2 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-7 до РП-Мясокомбинат (ведомственная)
|  | 2010-09-23 | КЛ-6 кВ, ПС-103 Алтайвагон, ф.№7 | Повреждение КЛ-6 кВ, от ТП-60 до ТП-62
|  | 2010-10-01 | КЛ-6 кВ, РП-11 яч.№10 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-11 до ТП-Хлебозавода (ведомственная).
|  | 2010-10-01 | КЛ-6 кВ, от ПС 5"Алей", Л-5-19 | КЛ-6 кВ, от РП-12 до ТП-139
|  | 2010-10-05 | КЛ-6 кВ, РП-2, яч.№4 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-199, от ТП-29 до ТП-31
|  | 2010-10-15 | ВЛ-10 кВ, Л-25-7 | Повреждение КЛ-10кВ от ПС-25 "Волчихинская" до ВЛ-10 кВ, Л-25-7 опора №1.
|  | 2010-10-16 | КЛ-6 кВ, от ПС-5 "Алей", ф.№12 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-4 до ТП-2
|  | 2010-10-16 | КЛ-6 кВ, от ПС-5 "Алей", ф.№9 | Повреждение КЛ-6 кВ (ведомственная) от РП-11 яч.10 до ТП "Хлебзавод"
|  | 2010-10-17 | КЛ-6 кВ, от РП-7, ф.№102-24 | КЛ-6 кВ, от ТП-154 до ТП-16
|  | 2010-10-19 | КЛ-6 кВ, ПС-102, яч.24 | Пробой двух проходных изоляторов на ТП-165 (ведомственной).
|  | 2010-10-19 | КЛ-6 кВ, ПС-102, яч.15 | На ТП-15-16 водой залило воронку кабельной муфты, (течь кровли).
|  | 2010-10-20 | КЛ-6 кВ, РП-4, яч. 20/75. | Повреждение КЛ-6 кВ, от ТП-84 до ТП-85.
|  | 2010-10-21 | КЛ-6 кВ, Л-29-1 | Повреждение кабельной муфты на ПС-29
|  | 2010-11-07 | ПС-104"АСМ", ЗРУ-6 кВ, яч.10. | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-406 до ТП-102, от ТП-113 до ТП-163, от ТП-106 до ТП-113, от ТП-102 до ТП-197.
|  | 2010-11-26 | ПС-104 "АСМ" (110/6), яч.39 КЛ-6кВ до РП-5. | КЛ-6кВ от РП-5 яч.22 до ТП-406.
|  | 2010-11-28 | ПС-103 "Алтайвагон" (110/6), яч.16 КЛ-6кВ до РП-МК. | РП-МК (ведомственный), вышел из строя выключатель нагрузки 6кВ (ведомственный).
|  | 2010-11-30 | ПС-29"Гидроузел", ЗРУ-6 кВ, яч.1 | Повреждение ВЛ-6 кВ в садоводстве №3 (ведомственная)
|  | 2010-12-02 | ПС-103 "Алтайвагон" (110/6), ф.№2, КЛ-6кВ до РП-МК. | Повреждение КЛ-6кВ от РП-МК до ТП-50.
|  | 2010-12-07 | КЛ-6 кВ, ПС-29 ЗЭС яч.14 | Повреждение КЛ-6 кВ, от РП-9 до ТП-24
|  | 2010-12-11 | ГПП-5, ф.№9 и Ф.№11. | Повреждение КЛ-6кВ, от ТП-65 до ТП-132 и от ТП-95 до ТП-94.
|  | 2010-12-18 | КЛ-6 кВ (ведомственная), РП-ВЧ, яч.4. | Повреждение КЛ-6кВ (ведомственная) от РП-ВЧ до ТП-158.
|  | 2010-12-21 | КЛ-6 кВ, ПС-5 "Алей", яч.16, | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-90 до ТП-92.
|  | 2010-12-28 | КЛ-6 кВ, от РП-3 до ТП-23 | Обрыв КЛ-6 кВ при проведении работ тепловыми сетями.
|  | 2010-12-29 | ПС-4 "Набережная" яч.4, 6 кВ. | Повреждение КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-330.
|  | 2010-12-29 | ПС-29 "Гидроузел", ЗРУ-6 кВ, яч.1 | Повреждение ВЛ-6кВ (земля на линии) в садоводстве №3 (ведомственная)
Итого по г. Рубцовску |  | Итого по г.Рубцовску |  |  | 130
9. | г. Бийск | ВЛ |  |  | 17
|  | 2010-03-18 | ВЛ-6 кВ | от ТП "Полевая" до ТП-470, ТП-479 (сильный ветер)
|  | 2010-03-18 | ВЛ-6 кВ | от ТП "Чемровка" до ТП-471
|  | 2010-03-29 | ОРУ-35, ф.2 на РП-4 | сильный ветер
|  | 2010-04-20 | РП-4, ОРУ-35/20 кВ, ф.3 | загорелся дом расположенный в охранной зоне 20 кВ
|  | 2010-04-19 | яч21,РУ-20кВ, ПС-7"Заречная" | ВЛ-20кВ(Ведомст.) от ТП-36 до ТП-3 "Тяговая" Пробой подвесного изолятора
|  | 2010-05-30 | РП №7 Заречная, РУ-20 кВ, яч.11 | Сильный порыв ветра, токовая отсечка
|  | 2010-08-01 | ВЛ-35 кВ,яч.5,от ГПП-2 БООЗ | РП-12,яч.4,2,
|  | 2010-08-21 | ВЛ-35 кВ, Л ЗЛ-333 и Л ЗЛ-334 | Ремонтные работы на ВЛ-35 кВ, Заречная - Льнокомбинат.
|  | 2010-09-02 | КЛ-6 кВ,ПС №5 "Новая",яч №28 | К.З на ВЛ-6 кВ, в пролете опор №28 - №29.
|  | 2010-09-09 | ВЛ-35 кВ от ГПП-2 "БОЗ" яч.5 | падение дерева на ВЛ-35кВ, в пролёте опор №2-№3
|  | 2010-10-15 | ВЛ-20 кВ, ПС-7 "Заречная" яч.11 | Превышение max нагрузки
|  | 2010-10-19 | ВЛ-20 кВ, ПС-7 "Заречная" яч.21 | Водой залило оборудование (течь кровли) на ТП-405А (ведомственной).
|  | 2010-10-20 | ВЛ-20 кВ, ПС-7 "Заречная" яч.11 | Пробой проходного изолятора фазы "С", на ТП-406.
|  | 2010-11-22 | ВЛ-35 кВ, от ГПП-2 "БОЗ" яч.5, до РП-12 | Обрыв провода при падении дерева на ВЛ-35 кВ на территории "БОЗ"
|  | 2010-11-25 | РУ-6 кВ, РП-1, яч.№7. | ВЛ-6 кВ от ТП-308 до ТП-3 опора №4 повреждение штырьевого изолятора.
|  | 2010-11-30 | ВЛ-20 кВ, от ПС-7"Заречная" яч.21. | Повреждение опоры от ТП-49 до ТП-407.
|  | 2010-11-30 | ВЛ-6 кВ, ПС-18 "Полевая" яч.№5 | Повреждение ВЛ-6 кВ, от ТП-470 до ТП-469
|  | КЛ |  |  | 65
|  | 2010-01-03 | РП-2, яч.13 | КЛ-6 кВ от ТП-544 (резерв на КНС)
|  | 2010-01-08 | ТП-230 | вышла из строя кабельная перемычка от ТП-230 до трансформатора №2, яч.6
|  | 2010-01-08 | РП "Северо-Западная" | вышла из строя кабельная перемычка от ТП-351 до ТП-509
|  | 2010-02-06 | РП "Новая", яч.44, 48 | вышла из строя КЛ-6 кВ от РП "Новая", чя.48 до КТП-261 (однофазное замыкание)
|  | 2010-02-06 | КТП-88, яч.44 | перегорели ПК-6 из-за неисправного трансформатора 315 кВА
|  | 2010-03-18 | ВЛ-6 кВ | от ТП "Полевая" до ТП-470, ТП-479 (сильный ветер)
|  | 2010-04-01 | ПС - Заречная, яч. 11 | от токовой отсечки ТП-31
|  | 2010-04-04 | ТП-543 от РП Сахорного завода | Токовая отсечка
|  | 2010-04-09 | ячейка №27 6 кВ на РП "Новая" | Повреждение КЛ 6кВ от ТП6 до ТП412 ячейка №1
|  | 2010-04-15 | РП Сахарного завода ведомственная (банкрот) | Вышла из строя КЛ-6 кВ (износ кабеля)
|  | 2010-04-21 | РП-4, яч.№16 ввод 2 секции | Повреждение кабеля от ТП-92 до ТП-142,от ТП-19 до ТП292, ТП-147 до ТП-137
|  | 2010-04-21 | ТП Мелькомбината(Ведомственная). | Повреждение кабеля от ТП мелькомбината до РШ Мелькомбината.
|  | 2010-05-01 | РП-9, яч.№11,КЛ-10кВ, от РП-9 до ТП-293 | Повреждение КЛ-10кВ, от ТП-131 до ТП-350
|  | 2010-05-02 | РП-9, яч.№7,КЛ-10кВ | КЛ-10кВ, от ТП-43яч.1 до ТП-139яч.2, (Износ изоляции) КЛ-10кВ
|  | 2010-05-05 | КЛ-10кВ, отТП-135 до ТП-144 | Повреждение КЛ-10кВ
|  | 2010-05-16 | РП-Заречная, яч.№6, ВЛ-10кВ | Повреждение кабеля от РП до ТП-433
|  | 2010-05-20 | РП-4, яч.№20 | Повреждение КЛ от ТП-141 до ТП-44.
|  | 2010-05-25 | ПС-№5"Новая", ЗРУ-6кВ, от ТО отключился масленый выключатель яч.№8 | К.З. на КЛ-6кВ от РП-1 яч.№37 до ТП-162 яч.№3
|  | 2010-06-04 | КЛ-6кВ,от ПС№ 4 "Новая" яч.1 до РП-6 яч.14 | ТП 75 повреждение кабельной перемычки от РУ-6кВ до Т-2
|  | 2010-07-07 | ГПП №7,РУ-6кВ, яч.25 (Алтайэнерго) | Порыв КЛ-6кВ,ТП 538 -ТП544.(виновник ООО Теплоэнергия)
|  | 2010-07-11 | КЛ-6 кВ, на РП-2(МРСК) яч. №13 | Повреждение КЛ-6 кВ между РП-2 яч.13 и ТП-544 яч.5
|  | 2010-07-11 | КЛ-6 кВ (ведомственная), от РП-11, яч.№9 | Повреждение кабельной разделки на ТП "СЯУТ Бийск" (ведомственная)
|  | 2010-07-19 | КЛ-6 кВ, от ГПП-4, яч. №27 | На КЛ-6 кВ (земля)
|  | 2010-07-20 | На ПС №34 "Трофимовская" яч. №10, КЛ-6 кВ | Повреждение КЛ-6 кВ, от РП-1 яч. №4 до ТП-204 яч. №4
|  | 2010-07-21 | КЛ-6 кВ от ПС-34 "Трофимовская" яч.11 (Резерв на КНС 13) | Повреждение КЛ-6 кВ
|  | 2010-07-21 | На ПС-4 "Северо-Западная" яч. №28, КЛ-10 кВ | Повреждение кабельной воронки на КЛ-10 кВ, от РП-9 яч. №11 до ТП-293 яч. №1. Низкая изоляция на КЛ-10 кВ: от ТП-293 яч. №2 до ТП-294 яч. №2, от ТП-292 яч. №5 до ТП-19 яч. №3, от ТП-292 яч. №5 до ТП-142 яч. №7.
|  | 2010-07-22 | РП-4 РУ-10 кВ, яч. №11 земля. | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-145 до ТП-135
|  | 2010-07-23 | КЛ-10 кВ,яч.6, от ПС-7"Заречная" | Выход из строя КЛ-10 кВ, от ПС-7"Заречная", до ТП-433
|  | 2010-08-01 | РП-12,яч.4,2, | К.З. на ВЛ-6 кВ, яч.2,(ведомств)
|  | 2010-08-20 | КЛ-6 кВ, ГПП-7, ф.№25 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-538 до ТП-544
|  | 2010-08-22 | КЛ-10 кВ, РП-4 яч.29 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-73 до ТП-12
|  | 2010-08-24 | КЛ-6 кВ, РП -(Жилпоселок) яч.№16. | Повреждение КЛ-6 кВ, яч.№16 РП-(Жилпоселок) до яч.№5 ТП-255.
|  | 2010-08-24 | яч.№28. ПС-№4"Северо-Западная" | Повреждение КЛ-10 кВ, от ТП-237 до яч.Т2.
|  | 2010-08-26 | КЛ-10 кВ, ПС-4 "Северо-Западная", яч.№36 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-228 до ТП-231. Виновник повреждения КЛ-10 кВ "Бийскэнерготеплотранзит"
|  | 2010-08-28 | КЛ-10 кВ, яч.№14 от РП-4. | Повреждение КЛ-10 кВ от РП №4 до ТП-140.
|  | 2010-08-31 | РУ-10 кВ, 3 и 4 Секция шин РП-4 | КЛ-10 кВ от ТП-234 яч.2 до ТП-235 яч.2. Секция №3 питается от секции №4
|  | 2010-09-07 | КЛ-10 кВ, яч.28 от ПС-4 "Северозаподная" | КЛ-10 кВ, от ТП-19, яч.2 до ТП-92, яч.2
|  | 2010-09-12 | КЛ-6 кВ, яч.40, от ПС №5 "Новая" | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-107 яч.1 до ТП-108 яч.1
|  | 2010-09-12 | КЛ-6 кВ, яч.44 от ПС №5 "Новая" | Повреждение кабельной воронки на ТП-304
|  | 2010-09-15 | КЛ-6 кВ, яч.44 от ПС-5 Новая. | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-301 яч.4 до ТП-8 яч.7, сторонней организацией ООО "Алтсервис"
|  | 2010-09-20 | РУ-6 кВ, ГПП-7, яч.№25 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-309 до ТП-542 (Виновник частное лицо, при раскопке водопровода)
|  | 2010-10-10 | КЛ-10 кВ, от ПС 7 "Заречная" яч.6 | Повреждение КЛ-10 кВ от ПС-7 "Заречная" яч.6 до ТП-433 яч.6
|  | 2010-10-14 | КЛ-10 кВ, ПС-10 "Зеленый Клин", яч.№7 | Превышение max нагрузки
|  | 2010-10-29 | КЛ-10 кВ, РП-9, яч.№7 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-294 до ТП-127
|  | 2010-10-29 | КЛ-6 кВ, ГПП-7, яч.№2 | Повреждение КЛ-6 кВ от ГПП-7 до ТП-535
|  | 2010-10-29 | РУ-10 кВ, РП-4, яч.№39 | Повреждение КЛ-10 кВ от РП-4 до ТП-12 (ведомственная)
|  | 2010-11-01 | ПС-5 "Новая" ЗРУ-6 кВ, яч.48, яч.40. | Повреждение КЛ-6кВ (ПС-5"Новая" яч.40 - ТП-16 и РП-1 яч.5 - ТП-606 яч.4).
|  | 2010-11-07 | РП-5. МВ-35 кВ, РУ-6 кВ вводная яч.3, яч.2, яч.4, яч.8, яч.10. | Повреждение на линии 6 кВ, от РП-5 яч.4.
|  | 2010-11-15 | РП-5, РУ-6 кВ, яч.№3 | Сильный ветер
|  | 2010-11-23 | КЛ-6 кВ, ПС-34 "Трофимовская" яч.№10 | Повреждение КЛ-6 кВ "Бийсктеплотранзит" при ремонте теплотрассы
|  | 2010-11-25 | КЛ-6 кВ, ПС-5 "Новая", яч.№40 | Повреждение КЛ-6 кВ от ПС-5 яч.№40 до РП-1 яч.№15
|  | 2010-11-25 | РУ-6 кВ, РП-1, яч.№9 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-111 до РП-7
|  | 2010-11-25 | РУ-6 кВ, РП-1, яч.№34 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-104 до ТП-206
|  | 2010-11-27 | ВЛ-10 кВ, ПС-4"Северозаподная" яч. 28. | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-148 яч.№1 до ТП-146 яч.№4.
|  | 2010-11-28 | РП-9 РУ-10 кВ, яч.19 | РУ-10 кВ, повреждение изоляции воронки кабеля на ТП-148 яч.2
|  | 2010-12-01 | КЛ-6 кВ, ПС-5 "Новая", яч.№31 | Повреждение КЛ-6 кВ от ПС-5 яч.№31 до РП-1 яч.№28.
|  | 2010-12-01 | КЛ-6 кВ, ПС-5 "Новая", яч.№28 | По причине (ВЭС).
|  | 2010-12-08 | КЛ-10 кВ, РП-17 "Льнокомбинат", яч.№9 | Повреждение КЛ-10 кВ, от ТП-337 до ТП-342
|  | 2010-12-14 | КЛ-10 кВ, РП-9, яч.17. | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-146 до ТП-148.
Итого по г. Бийску |  |  |  |  | 82